SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

#### ST – INSTALACJE WEWNĘTRZNE CO i WENTYLACJA

CPV 4530000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne

## SPIS TREŚCI

- WSTĘP	2

- MATERIAŁY	2

- SPRZĘT	3

- TRANSPORT	3

- WYKONANIE ROBÓT	3

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	4

- OBMIAR ROBÓT	5

- ODBIÓR ROBÓT	5

- PODSTAWA PŁATNOŚCI	5

- PRZEPISY ZWIĄZANE	5

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku OSP w Pomieczynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ramach budowy budynku OSP w Pomieczynie.

1.3. Zakres robót objętych do wykonania

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych wewnętrznych centralnego ogrzewania i obejmuje wykonanie kompletnej instalacji.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rury - przewody rozprowadzające czynnik grzewczy.

1.4.2. Armatura - zawory odcinające, regulacji ciśnienia i przepływu itp. stanowiące wyposażenie rurociągów oraz kratki wentylacyjne

1.4.3. Grzejniki - grzejniki stalowe płytowe z dolnym podejściem, np. typ KV CosmoNova

1.4.4. Aparaty wentylacyjne – wentylatory

1.4.5. Kocioł – kocioł elektryczny o mocy 12 KW

1.4.6. Próba instalacji - sprawdzenie instalacji na zimno i na gorąco.

- MATERIAŁY

2.1. Przewody

Przewody z rur miedzianych (od kotła i piony) na połączenia lutowane na lut miękki oraz połączenia przewodów z grzejnikami wykonać z rur z polietylenu sieciowanego PE-x za pomocą złączek zaciskowych. Przejścia rur przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych, przejścia należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym i nie powodującym uszkodzenia rur. W tulei ochronnej nie może się znajdować żadne połączenie rury. Przewody prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.

Rurociągi z tworzywa PE-x wprowadzić w rurze ochronnej typu Peszel w posadzce lub w bruzdach ściennych.

Przewody wentylacyjne grawitacyjnej – murowane np. systemu SCHIEDEL i z rur stalowych SPIRO

2.2. Izolacje cieplne

Przewody instalacji cieplnej prowadzone w warstwie izolacji cieplnej posadzek i w bruzdach ściennych powinny być izolowane cieplnie za pomocą otulin z pianki polietylenowej np. typu TERMAFLEX.

2.2. Grzejniki stalowe płytowe

Grzejniki montować przy ścianach i łączyć z instalacją poprzez zestawy przyłączeniowe kątowe przy zastosowaniu odpowiednich złączek zaciskowych do rur PE-x.

2.3. Kocioł

Kocioł montować na ścianie i łączyć z instalacją poprzez rurociąg miedziany. Zamontować na ścianie w pomieszczeniu łazienki. Montaż zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Instalacje zabezpieczyć poprzez zamontowanie przeponowego naczynia wzbiorczego. Odpowietrzenie instalacji poprze automatyczne odpowietrzniki umieszczone na zakończeniach pionów.

3.0. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt.3.

4.0. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – A – 00.00. „Wymagania ogólne" pkt.4

5.0. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt.5

5.1. Montaż przewodów

Montaż przewodów wykonać zgodnie z pkt. 2.1. niniejszej specyfikacji.

5.2. Grzejniki

Grzejniki montowane przy ścianach należy ustawić poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.

Minimalne odstępy grzejników płytowych od ścian :

• od ściany za grzejnikiem     	5 cm

• od ściany bocznej we wnęce     	15 cm

• od podłogi                                	7 cm

• od podokiennika                         	5 cm

Grzejniki płytowe montować na dwóch wspornikach i przymocować do ściany dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika. Przy grzejnikach zainstalować zawory termoregulacyjne.

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt6

6.1.   Badania szczelności - należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

6.2. Badania szczelności na zimno - nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C.

6.3. Badania szczelności - należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeśli postęp robót budowlanych wymaga bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzić badanie szczelności części instalacji.

6.4. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą.

6.5. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut:

- manometr nie wykaże spadku ciśnienia

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach

6.6. Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem, gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy.

6.7. Badania szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji.

Jednocześnie należy wykonać regulację instalacji poprzez wprowadzenie nastaw eksploatacyjnych na termostatycznych zaworach grzejnikowych – zgodnie z danymi dokumentacji technicznej. Ewentualne różnice skorygować podczas trwania próby.

6.8. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

6.9. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu, co najmniej 72h (godzin).

7.0. OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne". Pkt. 7

8.0. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 8 Badania należy przeprowadzić w sposób określony w pkt 6 W przypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości. Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

### Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt.9

9.1. Cena wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

- wytyczenie trasy rurociągów i urządzeń

- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania montaż rurociągów, kształtek i rur przyłączeniowych

- montaż zaworów przelotowych, powrotnych

- montaż zaworów termoregulacyjnych montaż grzejników

- próby zmontowanej instalacji

9.2. Wykonanie robót instalacyjnych instalacji wewnętrznej, CO budynku:

Wykonać prace instalacyjne zgodnie z przedmiarem robót instalacji c.o.. Materiał zgodny z przedmiarem instalacji c.o.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 215: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-91/B-02420	Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji wodnych. Wymagania.

PN-B-02414: 1999	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN  1057: 1999		Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN  1254-1: 2002		Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego

PN-EN  1254-1: 2002		Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki płytowe stalowe

BN-80/953-0201 Elementy mocujące grzejniki wsporniki do grzejników