OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

• Projekt budowlany opracowany przez Biuro Architektoniczne  „IDEA”

• Obowiązujące normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:

• Plan instalacji oświetlenia ,gniazd wtyczkowych i urządzeń technicznych

• Opis instalacji elektrycznych

• Dobór i sposób wykonania instalacji elektr.

• Wskazówki do instalacji wyrównawczej i piorunochronnej

3. Opis robót

3.1. Instalacja oświetleniowa

Projektuje się oświetlenie ogólne w pomieszczeniach z oprawami dobranymi do warunków panujących   w   projektowanych   pomieszczeniach    zamontowanymi    w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego pomieszczeń.  Zasilenie opraw oświetleniowych wykonać przewodami typ YDY żo 3x 1,5mm — 750 V. Przewody prowadzić bezpośrednio na suficie p/t , w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi bezpośrednio na stropie mocowane uchwytami opaskowymi do podłoża  . Zejścia do wyłączników wykonać w tynku. Osprzęt dla pomieszczeń suchych zwykły a w pomieszczeniach wilgotnych - hermetyczny lub kroploszczelny (kuchnia , łazienki ubikacje) montowany w puszkach podtynkowych pogłębianych. Łączenia przewodów i odgałęzienia wykonać w puszkach pod wyłącznikami. Zasilenie poszczególnych obwodów wykonać z rozdzielnicy RG i sterowane  wyłącznikami przy wyjściach z pomieszczeń. W zależności od potrzeb w celu uzyskania odpowiedniego nastroju w pomieszczeniu Salonu i kuchni  w miejsce wyłączników można zainstalować regulatory natężenia oświetlenia . Dobór opraw w Salonie i kuchni należy do projektanta wystroju wnętrz .    Poza oświetleniem ogólnym przewidziano oświetlenie wyjść oprawami kroploszczelnymi  . Sterowanie oświetleniem wyjść, wykonać wyłącznikiem przed głównym wyjściem z budynku zasilane z RG. Typ opraw należy dobrać w opracowaniu wykonawczym a ich lokalizacja przedstawiona została na rysunku nr E – l. Oświetlenie pomieszczeń  wykonać oprawami  według potrzeb inwestora ale spełniające wymagania niniejszego opracowania  . W pomieszczeniach suchych zainstalować oprawy budowy o IP20 , w pomieszczeniach garażu , zapleczy i socjalnych na sufitach – oprawami kroploszczelnymi o IP55.  Przewody na sufitach prowadzić: na parterze w podsufitce lub bezpośrednio w tynku stropu sufitu podstawowego na piętrze w rurze nad stropem lub w konstrukcji stropu na konstrukcji rusztu w rurze RVs dobranej do średnicy przewodu .Przewody na ścianach układać bezpośrednio p/t a w pomieszczeniach  ze ścianami gipsowo-kartonowymi między płytami w rurkach osłonowych typu RVs o średnicy dobranej do średnicy zewnętrznej przewodu. Natężenie oświetlenia dobrano do poszczególnych pomieszczeń na postawie PN-EN 12464-1:2002 (wymagane wartości podano w tabeli obok planu instalacji elektrycznej rys E-1

3.2 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Instalacja ta na wypadek zaniku energii elektrycznej obejmuje oświetlenie dróg ewakuacyjnych .  W projektowanym obiekcie przewidziano oświetlenie korytarza ,pom.garażu ,i szatni. W projektowym budynku oświetlenie ewakuacyjne będzie realizowane oprawami z oświetlenia podstawowego z zainstalowanymi modułami .Sterowanie oświetleniem ewakuacyjnym odbywać się będzie z rozdzielnicy głównej za pośrednictwem dodatkowej żyły przewodu zasilającego oprawę.Zasilanie opraw ewakuacyjnych wykonać przewodem YDY4x1,5mm2 .Lokalizacja opraw została podana na rys E-1

3.3.Instalacja siły i gniazd

Instalację dla zasilania gniazd wtykowych wykonać przewodem YDY3x2,5mm2  750V.

Projekt przewiduje zastosowanie  w pomieszczeniu socjalnym , korytrzu i na poddaszu gniazdek zwykłych a w pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo-wilgotnych w łazience pom. gosp.kotłowni i garażu)  gniazdek kroploszczelnych. Lokalizacja i trasa przewodów wg konstrukcji ścian i sufitów a typ przewodów podano w opisie na rys. E - l. Zasilanie projektuje się z rozdzielnicy RG, gdzie wykonać należy zabezpieczenia przed zwarciami wyłącznikiem S 191 C 16A i S193 C16 A.

W obwodach gniazd wtykowych i zasilania urządzeń technicznych należy jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim  zastosować wyłączniki przeciw porażeniowe typu P302 .

Przewody prowadzić  p/t a w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi pod sufitem w korytkach, zejścia na ścianach pełnych p/t a w ścianach kartonowo-gipsowych między płytami w rurkach osłonowych  .  Z rozdzielnicy RG   wyprowadzić zasilenie do urządzeń technologicznych kuchni z odpowiednio dobranych do ich parametrów przewodami odpowiednio zabezpieczonymi aparatami. Dobór zabezpieczeń i rozdzielnicy wykonać wg technologii dostawcy urządzeń odpowiadającego wymaganiom PBUE.

3.4.Instalacja zasilająca  elektryczny piec CO i podgrzewacz wody

Dla zasilania  elektrycznego pieca CO i przepływowego podgrzewacza Pcwu  wykonać instalację przewodem  YDY p 5x6mm2  dla pieca a dla podgrzewacza wody o mocy 9kW przewodem  YDY p 5x4mm2 . Piec CO i podgrzewacz wody został zaprojektowany  w łazience .Instalację ułożyć  w tynku lub w przestrzeniach między stropowych w rurkach . Lokalizacja, trasa i typ przewodów podana została na rys. E - 1 . Zasilanie projektuje się z rozdzielnicy RG, gdzie wykonać należy zabezpieczenia przed zwarciami i dla ochrony od porażeń przy dotyku pośrednim lub bezpośrednim  wyłącznikiem P302 B 20A 30mA

3.5. Instalacja telefoniczna

W pomieszczeniu socjalnym przewiduje się jeden wypust dla telefonu .Instalację telefoniczną wykonać przewodem UPT kat. 5 ułożoną w rurce RVS18 p/t. Jako osprzęt zastosować gniazdo RJ12.Instalację przyłączyć do zewnętrznej sieci telefonicznej za pośrednictwem przyłącza telefonicznego po zawarciu umowy z operatorem telefonicznym.

3.6. Rozdzielnica  RG

Rozdzielnicę główną budynku wykonać jako skrzynkową o IP20 ustawioną wewnątrz  budynku na     ścianie pomieszczenia korytarza pod schodami w miejscu  przeznaczonym dla tego celu . Ze złącza do  rozdzielnicy RG zasilającej pomieszczenia lokalu  wyprowadzić oddzielny obwód WLZ przewodem YKY5x16mm2 z  zabezpieczenia wykonanego rozłącznikiem bezpiecznikowym typu R303 z wkładką  topikową o Ib=32A. W obwodzie WLZ dla rozliczania się między użytkownikiem lokalu  (właścicielem budynku) a Zakładem Energetycznym zastosować układ pomiarowy w postaci licznika   3f wg potrzeb odbiorcy określonych w Warunkach Przyłączenia .

Rozdzielnicę budynku RG wykonać jako skrzynkową wnękową lub naścienną np. typ RN  12 o IP - 20. Wprowadzenie kabla zasilającego wykonać poprzez wyłącznik główny, który należy oznakować. Zasilenie do rozdzielnicy wprowadzić przez wyłącznik DPx-E 125 z członem w postaci cewki wybijakowej wzrostowej dla podłączenie układu sterowania przy użyciu przycisku p.poż na wypadek pożaru w dowolnej części obiektu.  Zabezpieczenia obwodów odbiorczych wykonać w instalacji oświetlenia wyłącznikami S 191 a w instalacji gniazd,wyłącznikami nadprądowymi z członami  przeciwporażeniowymi

Dane rozdzielnic:

Rozdzielnica główna RG

RozdzielnIca w obudowie o IP20 typu RN 12

Un  - napięcie znamionowe   230/400 V in - znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych    100A   f - częstotliwość znamionowa   50 Hz

Zasilenie rozdzielnicy wprowadzić na wyłącznik DPx-E 125 A. Obwody oświetleniowe zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowymi prądowym typu S 191 B 10A . Obwody gniazd wtyczkowych wyłącznikami nadmiarowymi-prądowymi   i przeciwporażeniowymi typ P - 302 16A. Lokalizacja rozdzielnicy przedstawiona została na rysunku E — l. W rozdzielnicy zastosować ochronę II stopnia .kl C (ochronniki DEHN guard) . W złączu kablowym przed budynkiem zastosować ochronę I stopnia .kl B (ochronniki DEHN port)

3.7. Zasilenie obiektu — bilans mocy

Zasilenie obiektu wg warunków Zakładu Energetycznego ENERGA , Rejon Dystrybucji  wg odrębnego projektu. Z szafki energetyki w której znajduje się pomiar wyprowadzić kabel za licznikowy

Typ kabla od proj. Złącza kablowego ZK-3  +pomiar   do RG  należy ułożyć linię  WLZ kablem YKY 5 x 16mm2. Z  RG   wyprowadzić przewodami typu YDY linie  zasilające instalacje elektryczna oświetlenia gniazd wtyczkowych oraz poszczególne odbiorniki technologiczne w budowanym obiekcie   . Szczegóły ujęto w opisie  na rys. E - l ,E-2

Bilans mocy dla obiektu:

1.obw.oświetleniowe                           2,372 kW

2.obw.gn. wtykowych 1 fazowych     5,4 kW

3.obw. do kotła CO.                            12 kW

4. obw. do podgrzewacza wody             9kW

 Pi = 27,11kW

Moc obliczeniowa dla projektowanego obiektu

kj=0,8

Po = 21,69kW

Io=32,65A

Moc całkowita budynku  OSP  Po=21,69 kW

Io=32,65A

3.8. Ochrona przeciwporażeniowa

Przyjęto jako ochronę „samoczynne wyłączenie zasilania" w czasie t < 0,2s. W układzie TN - S przez wyłączniki nadmiarowo prądowe typu S i różnicowe prądowe dla obwodów gniazd. Po zakończeniu robót skuteczność ochrony potwierdzić pomiarem.

3.9. Instalacja wyrównawcza

Rozdzielnicę RG, instalację wodociągową i CO należy połączyć przewodami wyrównawczymi DY (LY) min. 4mm2 do zacisku PE w puszce GSU (główna szyna uziemiająca).

3.10.Ochrona odgromowa i przepięciowa

Instalację ochrony odgromowej obiektu wykonać zgodnie z  PN IEC  61024-1  wg rys. E-3

Jako uziom wykorzystać należy zbrojenie ław fundamentowych oraz dodatkowo należy wykonać(ze względu na zastosowanie izolacji ław fundamentowych) uziom otokowy za pomocą płaskownika Fe/Zn 25 x 4 , uziomy należy połączyć ze sobą. Wypusty z ławy fundamentowej wykonać płaskownikiem    Fe/ Zn 30 x 4  i  połączyć   za   pośrednictwem   zacisków   pomiarowych     do   przewodów odprowadzających Fe/Zn  8 mm zainstalowanych w rurkach RVS 22 w tynku. Wobec zastosowania pokrycia dachu dachówką cementową , projektuje się zwody poziome.

Drut ten łączyć z przewodami odprowadzającymi wykonywanymi z drutu DFe/Zn  8 mm układanymi w rurkach RVS 18 w tynku .

Złącza pomiarowe Zp instalować w skrzynkach prod DEHN zlicowanymi ze ścianami .

Złącza pomiarowe Zp łączyć z uziomem drutem DFe/Zn O 10 mm.

Instalacja ochrony przeciw przepięciowej jest konieczna dla zasilania urządzeń   komputerów i pozostałych odbiorników zawierających podzespoły  elektroniczne. Projekt obejmuje I i II stopień ochrony przepięciowej .

Należy przed wejściem do budynku linii zasilającej zainstalować (pierwszy stopień kl.B) w tym celu w skrzynce połączeniowej zainstalowanej  za układem pomiarowym  zamontować  odgromniki  DEHN port . W rozdzielnicy   RG  przewidziano miejsce na  drugi stopień (kl.C) odgromniki DEHN quard. Odgromniki zainstalować na wejściu rozdzielnicy do każdego przewodu

roboczego. Drugi biegun odgromnika należy podłączyć do uziemionego przewodu ochronnego. W obwodach sieci komputerowej zainstalować dodatkowo na końcówce przy gn. wtykowych  odgromniki  III stopnia kl. D  typu DEHN safe lub przez zastosowanie do zasilenia każdego zestawu komputerowego zasilacza wyposażonego w ogranicznik przepięć.

3.11. Uwagi końcowe

• Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN.

• Po zakończeniu robót wykonawca winien przedłożyć protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz dokumentację powykonawczą.

Opracował :

Sprawdził: