SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

#### ST – INSTALACJE WEWNĘTRZNE

#### ST – INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

CPV- 453 0000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne

## SPIS TREŚCI

- WSTĘP	2

- MATERIAŁY	2

- SPRZĘT	3

- TRANSPORT	3

- WYKONANIE ROBÓT	3

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	4

- OBMIAR ROBÓT	5

- ODBIÓR ROBÓT	5

- PODSTAWA PŁATNOŚCI	5

- PRZEPISY ZWIĄZANE	5

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku OSP w Pomieczynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ramach budowy budynku OSP w Pomieczynie.

1.3. Zakres robót objętych do wykonania

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych wewnętrznych wody ciepłej, wody zimnej, kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej i obejmuje wykonanie kompletnej instalacji.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rury

- rury rozprowadzające ciepłą wodę,

- rury rozprowadzające zimną wodę

- rury odprowadzające ścieki sanitarne i technologiczne

1.4.2. Armatura - zawory odcinające, regulacji ciśnienia i przepływu itp. stanowiące wyposażenie rurociągów

1.4.3. Elektryczny podgrzewacz wody – urządzenie służące do podwyższania temperatury wody do żądanej wysokości.

1.4.4. Wodomierze – wodomierz sprzężony do pomiarów małych i większych przepływów.

1.4.5. Próba instalacji – próba ciśnieniowa.

- MATERIAŁY

2.1. Przewody

Przewody z rur stalowych ocynkowanych łączonych metodą skręcania za pomocą łączników gwintowanych. Przejścia rur przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych, przejścia należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym i nie powodującym uszkodzenia rur. W tulei ochronnej nie może się znajdować żadne połączenie rury.

Przewody ciepłej i zimnej wody powinny być prowadzone w bruzdach wykutych w ścianach równolegle, w warstwie izolacyjnej.

Rury kanalizacji sanitarnej wewnętrznej wykonać z rur kielichowych wykonanych z  PVC przeznaczonego na ten cel, układać pod posadzką ze spadkiem pokazanym na rysunkach projektu, zgodnym z Polskimi Normami. Wyjście z budynku wykonać pod ławą fundamentową.

2.2. Izolacje cieplne

Przewody instalacji cieplnej prowadzone w warstwie izolacji cieplnej posadzek i w bruzdach ściennych powinny być izolowane cieplnie za pomocą otulin z pianki polietylenowej np. typu TERMAFLEX.

2.3. Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody

Zamontować obok umywalki w pomieszczeniu łazienki, montażu dokonać zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4. Wodomierz

Wodomierz zamontować w pozycji poziomej tuż za ścianą budynku. Odcięty dwoma zasuwami.

2.5. Armatura wypływowa

Baterie wypływowe typu standard

2.6. Odwodnienie liniowe

W pomieszczeniu garażu zamontować odwodnienie liniowe np. Hauraton z korytek betonowych ze studzienką zbiorczą w środku odwodnienia.

3.0. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt.3.

4.0. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – A – 00.00. „Wymagania ogólne" pkt.4

5.0. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt.5

5.1. Montaż przewodów

Montaż przewodów wykonać zgodnie z pkt. 2.1. niniejszej specyfikacji.

5.2.  Podgrzewacz wody

# Montaż podgrzewacza zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji montażu.

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt6

6.1.   Badania szczelności - należy przeprowadzić dla każdego rodzaju przewodów oddzielnie.

6.2. Badania szczelności na zimno - nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C.

6.3. Badania szczelności - należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeśli postęp robót budowlanych wymaga bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzić badanie szczelności części instalacji.

6.4. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą.

6.5. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut:

- manometr nie wykaże spadku ciśnienia

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach

6.6. Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem, gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy.

7.0. OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne". Pkt. 7

8.0. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 8 Badania należy przeprowadzić w sposób określony w pkt 6 W przypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości. Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

### Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt.9

9.1. Cena wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej obejmuje:

- wytyczenie trasy rurociągów i urządzeń

- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania montaż rurociągów, kształtek i rur przyłączeniowych

- montaż zaworów przelotowych, powrotnych

- próby zmontowanej instalacji

9.2. Wykonanie robót instalacyjnych instalacji wewnętrznej wodociągowej i  kanalizacyjnej budynku:

Wykonać prace instalacyjne zgodnie z przedmiarem robót instalacji wodno-kanalizacyjnej.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-79/H-74244		Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-EN-12056-5:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.

PN-ISO-7858-2:1997	Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne.