SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

### ST – I – 02.03.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

## SPIS TREŚCI

- WSTĘP	2

- MATERIAŁY 	2

- SPRZĘT	3

- TRANSPORT	3

- WYKONANIE ROBÓT	3

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	3

- OBMIAR ROBÓT	4

- ODBIÓR ROBÓT	4

- PODSTAWA PŁATNOŚCI	5

- PRZEPISY ZWIĄZANE	6

# 1.0. WSTĘP

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznej w budynku OSP w Pomieczynie

1.2.   Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w budynku OSP w Pomieczynie.

Zakres obejmuje :

-Zasilania i rozdziału energii elektrycznej

-Oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

-Oświetlenia ewakuacyjnego

-Instalacji zasilania pieca CO podgrzewacza wody

-Instalacja oświetlenia lamp bakteriobójczych

-Zasilania urządzeń wentylacji ,

-Instalacja przyzywowa

-Instalacja wyrównawcza

-Instalacja telefoniczna i TV

1.4.   Określenia podstawowe.

1.4.1. Trasowanie - wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd. wyłączników, opraw itp.

1.4.2. Rury instalacyjne - rury stalowe lub z tworzyw sztucznych układanych po wierzchu lub w podłożu.

1.4.3 Kanały i korytka instalacyjne z tworzyw sztucznych układane po wierzchu lub w podłożu

1.4.3. Podłoże - mur. tynk, beton, na których układane są instalacje i przewody.

1.4.4. Punkt oświetleniowy - oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa.

2.0. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 2.

2.1.   Oprawy oświetleniowe

Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy z oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej.

2.2.   Przewody

Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDY, YDYp, o przekrojach wg dokumentacji technicznej branża elektryczna oraz kablami Audio-Video i telekomunikacyjnymi YTLY o różnym przekroju żył wg opracowania projektu wykonawczego.

3.0. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt.3

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i narzędzi, które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez inżyniera budowy lub inspektora nadzoru. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn narzędzi i sprzętu:

- Typowych podestów lub rusztowań

- narzędzi podręcznych ,

- aparatury pomiarowej i atestującej.

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy.

4.0 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.1Transport materiałów

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportowych:

- samochodu dostawczego

- palet i opakowań do przewożenia  sprzętu specjalistycznego oraz przewodów i kabli

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców dla poszczególnych elementów.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.1. Trasowanie - należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów i rur instalacyjnych przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Bruzdy - dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur odstępy między nimi wynosiły nie mniej niż 5 mm.

5.3. Wykonanie tablic - wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami.

5.4. Wykonanie stanowisk zespołów gniazd wtyczkowych - wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami .

5.5. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230V

- wykonać przewodami YDY o przekroju żył 3 x 1,5 – 750 V, YDYp 3 x 2,5, YDY 5x1,5, DYc 750V 2,5 mm2 oraz DYc 750V 4mm2 ułożonymi p/t lub w kanałach instalacyjnych  firmy „LEGRAND „. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do wykonania podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w sposób trwały i po zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi.

5.5. Montaż osprzętu, opraw oświetleniowych i aparatów elektrycznych

• gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały do typowych puszek w zależności od podłoża ( podłoże murowe p/t, koryta i listwy instalacyjne puszki osprzętowe lub na specjalnych adapterach)

• oprawy oświetleniowe i aparaty montować zgodnie z Dokumentacją projektową.

6.0.KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.1. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary:

•  pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 230 V nie może być mniejsza niż 0,25 M.

•  pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być mniejszy od 1,0 M.

- Z prób montażowych należy sporządzić protokóły pomiarowe i załączyć do dokumentacji powykonawczej.

6.2. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:

• punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem

• w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków

7.0. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 7.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.1. Odbiory międzyoperacyjne

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegać:

•  osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oświetleniowe

•  ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów

•  instalacja przed załączeniem pod napięciem

8.2. Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu.

Odbiorowi częściowemu podlegają wszystkie rodzaje instalacji układanych p/t przed ułożeniem tynków .Należy przed zatynkowaniem wykonać oględziny zewnętrzne tras przewodów . W tym celu sprawdzić czy przewody są właściwie umocowane do podłoża i czy zapewniona jest właściwa głębokość ułożonych przewodów w stosunku do grubości tynku. Dopuszcza się grubość warstwy tynku pokrywającej przewody 5mm. Należy zachować odległości przewodów w poziomych odcinkach instalacji od rur instalacji wodnych i gazowych . Dla instalacji gazowej przy gazie cięższym od powietrza przewody elektryczne winny być ułożone powyżej rury gazowej 0.1m , a przy gazie lżejszym od powietrza poniżej rury 0.1m .Przed zatynkowaniem ; w instalacji elektrycznej sprawdzić ciągłość i stan izolacji  przewodów .

8.3. Odbiór końcowy

• Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć:

• aktualną dokumentacje powykonawczą

• protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiary izolacji

• oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji

- Świadectwa jakości i certyfikaty na zabudowane materiały i urządzenia

8.4. Komisja odbioru końcowego:

• bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej

•  bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek

•  bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi

•  bada i akceptuje protokoły prób montażowych

•  dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie

•   ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji

•   spisuje protokół odbiorczy

9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.1. Cena wykonania robót obejmuje:

wytyczenie trasy przewodów, rur i punktów osprzętu

dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania

przygotowanie tras pod przewody i osprzęt

montaż na gotowym podłożu tablicy

montaż  na gotowym podłożu koryt listew instalacyjnych

montaż rur

wciągnięcie przewodu do rur

montaż wyłączników

montaż gniazd wtyczkowych 230 V,

montaż puszek instalacyjnych

układanie przewodów

montaż opraw

ułożenie bednarki na ścianie

montaż złącz kontrolnych

badanie obwodów

badanie skuteczności ochrony

sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej

9.2. Wykonanie robót instalacji  obejmuje: ilości wg przedmiaru robót

Wykonać prace instalacyjne zgodnie z przedmiarem robót instalacji elektrycznych. Materiał zgodny z przedmiarem instalacji elektrycznych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy

Wykaz polskich norm do obowiązkowego stosowania dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Normy dotyczące instalacji elektroenergetycznych

| Oznaczenie normy | Tytuł normy |
| --- | --- |
| PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. |
| PN-IEC 60364-4-41:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. |
| PN-IEC 60364-4-42:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, |
| PN-IEC 60364-4-43:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| PN-IEC 60364-4-45:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. |
| PN-IEC 60364-4-47:1999 | Instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniającej bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. |
| PN-IEC 60364-4-482:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. |
| PN-IEC 60364-5-52 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. |
| P-1EC 34-5:1998 | Maszyny elektryczne wirujące. Klasyfikacja stopni ochrony zapewnianych przez osłony maszyn elektrycznych wirujących. |
| PN-IEC 309-1+AC: 1996 | Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania ogólne. |
| PN-EN 60335-1:1999 | Bezpieczeństwo elektrycznych przewodów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne. |
| PN-IEC 65:1998 | Wymagania bezpieczeństwa użytkowania elektronicznego sprzętu powszechnego użytku zasilanego z sieci. |
| PN-89/E-05028 | Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. |
| PN-88/E-08501 | Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. |
| PN-92/E-08106 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. |
| PN-90/E-052023 | Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. |
| PN-74/E-06074 | Zespoły bezpiecznikowe bezpieczne. Ogólne wymagania. |
| PN-EN 12464-1:2004 | Światło i oświetlenie miejsc pracy. |