BIURO PROJEKTÓW  „EKSPERT”

Jerzy Jan Kaczyński

80-809 Gdańsk, ul. Worcella 26/3  tel./ fax (0-58) 302-06 89

NIP 583-245-62-91

### Umowa nr 3329/166/06

Temat:        Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Słonecznej w Przodkowie

lokalizacja na działkach nr 225, 236/10, 236/6, 235/1, 236/9, 236/8, 236/7,

236/1, 236/2, 236/11, 236/12, 236/4, 236/5.

Stadium:     Projekt budowlano-wykonawczy

Inwestor:    Gmina Przodkowo

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21

Projektant:        techn. Eugeniusz Stankiewicz         12. 2006 r.

upr. nr 354 Gd/74

techn. Jerzy Kaczyński                    12. 2006 r.

upr. nr 516/76 Gd

Sprawdzający:   mgr inż. Mirosław Karol                 12. 2006 r.

upr. nr 246/68

Gdańsk, grudzień 2006 rok

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność Biura Projektów „Ekspert” Jerzy Jan Kaczyński  i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

ZAWARTOŚĆ TECZKI

Opis techniczny i obliczenia

- warunki techniczne podłączenia do gminnej kanalizacji sanitarnej działek w rejonie

ul. Słonecznej w Przodkowie wydane przez Urząd Gminy Przodkowo znak:

GK-7035/165a/2006 z dnia 01.12,2006 r.

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: PL-73310/11/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. wydana przez Wójta Gminy Przodkowo,

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak PL-7624/13/2007 z dnia 06.08.2007 r. wydana przez Wójta Gminy Przodkowo,

- uzgodnienie projektu sieci kanalizacyjnej z przyłączami przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kartuzach,

- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,

- oświadczenia właścicieli działek,

- uzgodnienie nr 47391 z dnia 23.05.2007 r. z Telekomunikacją Polską S.A.,

- uzgodnienie z Urzędem Gminy Przodkowo z dnia 23.05.2007 r.,

- uzgodnienie z ENERGA S.A. z dnia 29.05.2007 r.,

Ksero uprawnień projektantów i sprawdzającego

Rysunki:

- plan sytuacyjny w skali 1 : 500                                                                       Rys. nr 1

- profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej                                                      Rys. nr 2

- profil kanalizacji sanitarnej tłocznej                                                               Rys. nr 3

## OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Słonecznej w Przodkowie

lokalizacja na działkach  nr 225, 236/10, 236/6, 235/1, 236/9, 236/8, 236/7, 236/1, 236/2, 236/11, 236/12, 236/4, 236/5.

- Podstawa opracowania

- umowa nr 3329/166/06 zawarta w dn.20.12.2006 r. pomiędzy Gminą Przodkowo

a Biurem Projektów „Ekspert” Jerzy Jan Kaczyński 80-809 Gdańsk, ulica

Worcella 26/3,

- warunki techniczne podłączenia do gminnej kanalizacji sanitarnej działek w rejonie

ul. Słonecznej w Przodkowie wydane przez Urząd Gminy Przodkowo znak:

GK-7035/165a/2006 z dnia 01.12,2006 r.

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: PL-73310/11/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. wydana przez Wójta Gminy Przodkowo,

- uzgodnienie projektu sieci kanalizacyjnej z przyłączami przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kartuzach,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych

w skali 1:500 aktualna w dniu 31.10.2006 r.,

- Polska Norma PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

- Polska Norma PN-B-10736 marzec 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia

1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. nr15 z dnia 25 lutego 1999 r.)

- literatura fachowa, katalogi wyrobów firm Wavin i Poliplast

2.  Zakres opracowania

Projekt obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, lokalizacja na działkach          nr 225, 236/10, 236/6, 235/1, 236/9, 236/8, 236/7, 236/1, 236/2, 236/11, 236/12, 236/4, 236/5 w Przodkowie przy ul. Słonecznej.

#### 3.  Warunki gruntowe

W podłożu projektowanej sieci kanalizacyjnej występują grunty piaszczysto-gliniaste stanowiące kategorię gruntu II i III.  W zależności od pory roku, na głębokości układania sieci, w niektórych miejscach może występować woda gruntowa.

Do robót należy przystąpić w porze suchej, kiedy poziom wód gruntowych jest najniższy.

#### 4.  Wykonanie wykopów

Prace ziemne powinny być prowadzone zgodnie z PN-B-10736:1999. Projektuje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych ciągłych o ścianach pionowych

Wykop powinien mieć taką szerokość, aby po każdej stronie przewodu lub jego uzbrojenia pozostawało 20-30 cm wolnego miejsca na prace montażowe. W celu zabezpieczenia wykopów przed obsuwaniem się gruntu projektuje się wykonanie deskowania szczelnego z zastosowaniem dyli stalowych o specjalnym profilu, a do rozpierania deskowania rozpórki stalowe. Na sieci kanalizacyjnej układanej na głębokości do 1,6 m wraz z przyłączami przyjęto zastosowanie deskowania ażurowego.  Konieczność zastosowania deskowania uzgodnić na budowie z inspektorem nadzoru.   Jeżeli na dnie wykopu zalegać będzie glina, torf lub ostre kamienie, należy wymienić podłoże na podsypkę o grubości 10 cm z piasku dowiezionego lub lepszego gruntu wydobytego z wykopu.

Przewód należy ułożyć na zagęszczonym podłożu z dobrym oparciem po bokach. Przy wykonywaniu wykopu koparką nie należy dopuszczać do przekraczania projektowanej głębokości, szczególnie jeżeli nie ma konieczności wykonywania podsypki. Jeżeli istnieje konieczność wykonania podsypki (nośność podłoża jest niewystarczająca lub występują kamienie), to wówczas wykop wykonujemy o 20 cm głębszy od projektowanego. Podsypkę wykonujemy z gruntu wykopanego, jeżeli się do tego nadaje, ma zdolności do zagęszczania i nie zawiera ziaren większych od 20 mm, lub dostarczonego dodatkowo. Wypoziomowana podsypka powinna być dobrze zagęszczona i powinna zapewniać podparcie rury na całej długości. Wykopy w pobliżu kolizji z uzbrojeniem istniejącym wykonywać tylko ręcznie.

4.1.  Obsypka rurociągów

Po zakończeniu posadowienia rurociągów aby zagwarantować im dostateczne podparcie ze wszystkich stron należy wykonać obsypkę rury. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m  (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża wg punktu nr 4. Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe wymagania. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury.

Obsypkę rury należy zagęszczać do 85 % zmodyfikowanej wartości Proctora.         Ostatnia warstwa obsypki rurociągu powinna być wykonana z tego samego materiału jak obsypka rury, aż do wysokości 0,3 m powyżej powierzchni rury.

4.2.  Zasypka rurociągów

Po ręcznym zagęszczeniu strefy przewodu na 20 cm powyżej wierzchołka rury można wypełnić wykop warstwą 25-30 cm i stosować lekkie płytowe urządzenia wibracyjne do zagęszczania gruntu. Dopiero po uzyskaniu nad rurą warstwy 40-50 cm zagęszczonej zasypki mogą być stosowane ciężkie ubijaki wibracyjne. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Teren po robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

#### 5.  Wykonanie połączeń

Podstawowym połączeniem przewodów kanalizacyjnych PVC-U są połączenia kielichowe z uszczelką gumową. Przed wykonaniem takiego połączenia należy bosy koniec oczyścić i sprawdzić czy kielich jest czysty. W przypadku zanieczyszczenia kielicha, należy wyjąć uszczelkę, oczyścić ją przez włożenie do wody, oczyścić dokładnie kielich wraz z rowkiem i ponownie wstawić uszczelkę, zwracając uwagę na kształt jej profilu. Na bosym końcu rury lub kształtki należy zaznaczyć miejsce do którego ma być wsunięty kielich.

Jeżeli rurę trzeba skrócić, to obcinamy ją prostopadle do osi i fazujemy do połowy grubości pod kątem około 14-45. Bosy koniec smarujemy silikonowym środkiem poślizgowym (nie wolno używać towotu, wazeliny lub innych substancji oleistych)            i wciskamy do oznaczonej głębokości. Jeżeli przy wciskaniu rur jako dźwigni używamy łomu, to należy na koniec rury (z kielichem) umieścić klocek drewniany, aby nie uszkodzić rury. Warunkiem poprawnego wykonania połączenia jest takie ułożenie rur, aby ich osie znajdowały się na jednej prostej.

#### 6.  Studzienki rewizyjne, betonowe D= 1200 mm

# Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, czas budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej powinien być jak najkrótszy. Wykonanie sieci powinno gwarantować, że ścieki płynące w systemie kanalizacyjnym nie przedostaną się do środowiska naturalnego. Gwarancję bezpieczeństwa ekologicznego podczas eksploatacji sieci oraz skrócenie czasu budowy spowoduje zastosowanie wysokiej jakości prefabrykowanych elementów betonowych studzienek kanalizacyjnych.

Prefabrykowana studzienka składa się z:

- monolitycznego dna studzienki o średnicy dw= 1200 mm i wysokości h= 1200 mm

- kręgów pośrednich dw= 1200 mm i wysokości h= 250,500,1000 mm

- pokrywy z otworem przystosowanym do włazów kanałowych d= 600 mm

- włazu żeliwnego, ciężkiego d= 600 mm

6.1  Wytyczne montażu studzienek betonowych dw= 1200 mm

Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej (opis podsypki i jej zagęszczenie                          w punkcie 4 ). Elementy studzienki należy łączyć na  uszczelki gumowe lub za pomocą zaprawy wodoszczelnej. Do montażu uszczelki gumowej należy użyć smaru poślizgowego. Przejście kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne                w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Należy stosować dna studzienek z fabrycznie osadzonymi w ścianach króćcami połączeniowymi dla przyłączy kanalizacyjnych.

- Studzienki inspekcyjne Dy= 425 mm

W niektórych miejscach sieci kanalizacyjnej projektuje się zastosowanie studzienek inspekcyjnych Dy= 425 mm.

Studzienka składa się z:

- kinety z PE

- trzonu studzienki z uszczelka

- stożka betonowego

- pokrywy do rury karbowanej typ ciężki do 40 T

  - Wytyczne montażu

Studzienki należy montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie. Na wyrównanym dnie wykopu ułożyć warstwę nie zagęszczonej podsypki piaskowej grubości 10 cm. Na podsypce należy ułożyć kinetę z PE, wypoziomować i podłączyć rury kanalizacyjne. Następnie zasypać warstwami i zagęścić do 95 % Proctora.

#### 8.  Przyłącza kanalizacyjne

Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U klasa N  SDR 41 Dy=315 mm. Przyłącze kanalizacyjne należy wprowadzić 1 m na działkę i zakończyć studzienką inspekcyjną Dy= 315 mm składającą się z kinety z PP, rury karbowanej zakończonej stożkiem betonowym i włazem żeliwnym.

- Wymagania dotyczące rur

- Rury z PE do kanalizacji ciśnieniowej Dy= 40 i Dy= 63 SDR 17 PE 80 PN 8

- Rury kanalizacyjne, kielichowe Dy= 200 mm klasa N SDR 41

- Rury kanalizacyjne, kielichowe Dy= 160 mm klasa N SDR 41

- Kanalizacja sanitarna tłoczna

Od przepompowni ścieków P 1 do miejsca włączenia w istniejącą kanalizacje tłoczną Dy= 110 mm projektuje się kanalizację ciśnieniową Dy= 63 mm z rur SDR 17 PE 80 PN 8. przed włączeniem w istniejący rurociag tłoczny należy zamontować zawór odcinajacy i zawór zwrotny Dn 50 mm. Rurociąg tłoczny z przydomowej przepompowni scieków Dy= 40 mm z rur SDR 17 PE 80 PN 8.

- Przepompownie ścieków

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się prefabrykowaną przepompownię ścieków głowną P-1 typu PRESSKAN (dwupompową ze sterowaniem) wyposażoną     w dwie pompy o symbolu 5/4 ” Kador o wydajnosci 0,7 dm3/ s, ciśnieniu 0,65 MPa                  z silnikami elektrycznymi typ 3-P 62-11-07 o mocy 1,1 kW, napięcie 400 V, obroty               2810 obr/ min.

Jako przepompownie przydomową projektuje się przepompownię typu PRESSKAN (jednopompową ze sterowaniem)  wyposażoną w jedną pompę o symbolu 5/4 ” Kador        o wydajnosci 0,7 dm3/ s, ciśnieniu 0,65 MPa z silnikem elektrycznym typ 3-P 62-11-07 o mocy 1,1 kW, napięcie 400 V, obroty 2810 obr/ min.

- Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla ruchu kołowego i pieszego

Aby umożliwić pieszym bezkolizyjne poruszanie się w obrębie robot ziemnych                  i instalacyjnych, należy w miejscach krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, ułożyć kładki dla pieszych z balustradą. Przejścia pod ulicami wykonać w wykopie otwartym tak aby nie przerywać ruchu pojazdów i pieszych (połówkowo lub w porze nocnej).

- Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Miejsca skrzyżowań kabli z projektowaną kanalizacją sanitarną zabezpieczyć rurami ochronnymi typu AROT zakładanymi na kable oraz zabezpieczyć przed ich osiadaniem w gruncie. Wszystkie prace w pobliżu kabli należy wykonywać ręcznie.

- Skrzyżowania z napowietrznymi liniami energetycznymi

W pobliżu napowietrznych linii energetycznych zakazana jest praca dźwigu i urządzeń mechanicznych. Wszystkie prace w pobliżu linii należy wykonywać ręcznie                           w obecności przedstawiciela „Energa” S.A. Zakład Kartuzy.

- Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane

instytucje i użytkowników o tym fakcie na 5-6 dni przed rozpoczęciem robót.

- Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej powinna być geodezyjnie wyznaczona

w terenie.

- Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy

i rzędnych posadowienia rurociągów

- Przy budowie kanalizacji stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach

z instytucjami i użytkownikami uzbrojenia

- Sytuacje nieprzewidziane w projekcie, które wynikną w trakcie robót, zostaną

wyjaśnione  na budowie w ramach pełnionego nadzoru autorskiego

- Budowę kanalizacji z rur PVC-U należy prowadzić w oparciu o normy:                     PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne

PN-92/ B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729: 1992 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- Rury i kształtki oraz pozostałe materiały użyte do budowy kanalizacji muszą

posiadać aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” w Warszawie,

- Przed ułożeniem głównego przewodu kanalizacji grawitacyjnej należy odkopać

przykanalik przy domu na działce nr 236/9 i namierzyć rzędną bezwzględną jego

spodu a następnie wytyczyć rzędne na trasie rurociągu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY

1.0       Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

w kolejności ich postępowania:

  - wykonanie wykopów pod kanalizację sanitarną grawitacyjną o średniej głębokości 1,75 m.,

  - wykonanie wykopów pod kanalizację sanitarną tłoczną o średniej głębokości 1,30 m.,

  - wykonanie przepompowni ścieków P 1 i ogrodzenia z siatki o wysokości 1,80 m z bramą i furtką,

  - wykonanie przydomowej przepompowni ścieków P 2,

  - wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dy= 200 mm i przyłączy Dy= 160 mm,

  - wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej Dy= 63 PE i Dy= 40 PE

  - wykonanie prób szczelności kanalizacji,

  - wykonanie odbiorów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej,

Szczegółową kolejność etapowego wykonywania poszczególnych robót winien ustalić Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem.

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Planowana inwestycja realizowana będzie w Przodkowie przy ul. Słonecznej

lokalizacja na działkach nr 225, 236/10, 236/6, 235/1, 236/9, 236/8, 236/7,

236/1, 236/2, 236/11, 236/12, 236/4, 236/5.

Istniejący rurociag tłoczny kanalizacji sanitarnej Dy= 110 mm biegnie wzdłuz drogi

Przodkowo – Pomieczyno.

W ulicy Słonecznej znajduje się wodociąg, kabel telekomunikacyjny oraz kable energetyczne n.n.

3.0 Elementy zagospodarowania działki, mogące stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

-    ruch pieszych i pojazdów mechanicznych na ulicy Słonecznej.

-    istniejące uzbrojenie terenu: kabel telekomunikacyjny, wodociąg, kable

energetyczne n.n., kanalizacja tłoczna.

4.0 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ich skala,

rodzaj, miejsce i czas ich wystąpienia:

Realizacja robót budowlanych stworzy następujące zagrożenia dla bezpieczeństwa                 i zdrowia ludzi:

  - przy wykonywaniu wykopów liniowych pod sieć kanalizacji sanitarnej istnieje

możliwość wystąpienia kolizji z niezidentyfikowanym na planie sytuacyjnym

uzbrojeniem podziemnym. Dlatego wykopy należy prowadzić ręcznie i pod

nadzorem. Głębokość wykopów do 1,30 m, miejscowo 2,21m,

  - przy ruchu pojazdów mechanicznych i pieszych w ulicy Słonecznej,

  - przy ewentualnym rozszczelnieniu istniejącego przewodu tłocznego Dy= 110 PE

z projektowanym przewodem tłocznym Dy= 63 PE.

5.0  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy lub osoba mająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne                          i kwalifikacje formalne przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zapoznać pracowników z zakresem robót oraz wykonać przeszkolenie BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997r., (Dz. U. Nr 169) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r, (Dz. U. Nr 47). Pracownicy po przeszkoleniu powinni potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

6.0 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ul. Słonecznej należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na poruszanie się po niej pojazdów mechanicznych                    i ruchu pieszych. W celu bezpiecznej ewakuacji pracowników z miejsca pracy                    w przypadku wystąpienia zagrożenia należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne.

Wykopy o głębokości poniżej 1 m należy zabezpieczyc szalunkami i oznakować miejsca wykonywania robót budowlanych.

Wszyscy pracownicy pracujący na budowie sieci kanalizacji sanitarnej powinni mieć

odzież o jaskrawych kolorach

Pracownicy pracujący w wykopie powinni być asekurowani.

Przy pracach na czynnych rurociągach tłocznych należy zachować szczególną

ostrożność.

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jest obowiązany w oparciu

o wyżej wymienioną informację sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniajac specyfikę i warunki prowadzenia

robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz.U. Nr 120, poz 1126).

#### OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:                 Dz. U. z 2003 r. Nr  207, poz. 2016) (zmiana: Dz.U. z 2004 r. nr 93, poz. 888)                 oświadczam, że projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej                               z przyłączami w ulicy Słonecznej w Przodkowie jest wykonany zgodnie                                     z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:        techn. Eugeniusz Stankiewicz         12. 2006 r.

upr. nr 354 Gd/74

techn. Jerzy Kaczyński                    12. 2006 r.

upr. nr GT-III-630/516/76 Gd

Sprawdzający:   mgr inż. Mirosław Karol                 12. 2006 r.

upr. nr 246/68

OBLICZENIA

Przewidywana ilość ścieków z projektowanego układu kanalizacji sanitarnej – odpowiada to wydajności przepompowni PS – 1 w ulicy Słonecznej w Przodkowie.

Q średnie dobowe:

50 M * 0,170 m3/ dobę = 8,50 m3/ dobę

Q maksymalne dobowe:

8,50 m3/ dobę * 1,5 = 12,75 m3/ dobę

Q średnie godzinowe:

12,75 m3/ dobę : 18 = 0,708 m3/ h

Q maksymalne godzinowe:

0,708 m3/ h 8 1,7  = 1,2 m3/ h : 3,6 = 0,33 dm3/ s