BIURO PROJEKTÓW  “EKSPERT”

Jerzy Jan Kaczyński

80-809 Gdańsk, ul. Worcella 26/3  tel./ fax (058) 302-06 89

NIP 583-245-62-91

______________________________________________________________________

### Umowa nr 3329/60/06

Obiekt:       Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Pomieczynie

Pomieczyno, gmina Przodkowo działka nr 377/3

Temat:        Przebudowa kotłowni na paliwo stałe dla potrzeb opalania granulatem

drzewnym – pelletem.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Inwestor:    Gmina Przodkowo

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21

Opracował:        tech. Jerzy Kaczyński

upr. nr GT-III-630/516/76              07.2006 r.

WYMAGANIA OGÓLNE

- Wstęp ………………………………………………………………………….	1

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej …………………………………….	3

  - Zakres stosowania ST …………………………………………………….	3

  - Zakres Robót objętych ST ………………………………………………..	3

  - Określenia podstawowe ……………………………………………….....	3

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót ………………………………......	5

    - Przekazanie Terenu Budowy …………………………………………….	5

    - Dokumentacja ……………………………………………………………..	5

    - Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST ……………………	5

    - Zabezpieczenie Terenu Budowy ………………………………………...	6

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót …………………...	6

    - Ochrona przeciwpożarowa ……………………………………………….	7

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia ……………………………………….	7

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy ………………………………………….	7

    - Ochrona i utrzymanie Robót ……………………………………………...	7

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów ……………………….	8

- Materiały ...………………………………………………………………………	8

  - Źródła uzyskania materiałów …………..…………………………………	8

  - Pozyskiwanie materiałów ………………………………………………….	8

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom ……………………………..	9

  - Przechowywanie i składowanie materiałów ……………………………..	9

- Sprzęt ……………………………………………………………………………	9

- Transport ………………………………………………………………………..	9

- Wykonanie robót ………………………………………………………………..	10

- Kontrola jakości robót ………………………………………………………….	10

6.1. Zasady kontroli jakości Robót ………………………………………………..	10

6.2. Pobieranie próbek ……………………………………………………………..	10

6.3. Badania i pomiary ……………………………………………………………..	11

6.4. Raporty z badań ……………………………………………………………….	11

6.5. Certyfikaty i Deklaracje ……………………………………………………….	11

6.6. Dokumenty budowy …………………………………………………………...	12

7. Obmiar robót ……………………………………………………………………..	14

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót ………………………………………………	14

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów ……………………………….	14

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy ………………………………………………	14

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru .…………………………………………….	14

8. Odbiór robót ……………………………………………………………………...	15

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu ………………………..	15

8.2. Odbiór częściowy ……………………………………………………………...	15

8.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego ……………………………………….	15

8.3. Odbiór końcowy ……………………………………………………………….	16

9. Podstawa płatności ……………………………………………………………...	17

9.1. Ustalenia ogólne ………………………………………………………………	17

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej ……..	17

9.3. Organizacja Ruchu ……………………………………………………………	17

9.4. Zaplecze Wykonawcy …………………………………………………………	18

10. Przepisy związane ……………………………………………………………..	18

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy kotłowni na paliwo stałe dla potrzeb opalania granulatem drzewnym – pelletem Szkole Publicznej i Publicznym Gimnazjum w Pomieczynie gmina Przodkowo działka nr 171/2

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i kontraktowych i należy je stosować w zalecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych ST

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S 00.00 – Wymagania ogólne

S 00.00	Wymagania ogólne

S 00.00	Zaplecze Inżyniera

S 00.00	Zaplecze Wykonawcy

S 01.00 – Architektura

S 01.00	Roboty rozbiórkowe

S 02.00	Technologia kotłowni

S 03.00	Instalacje elektryczne

S 04.00 	Roboty tynkarskie

S 05.00	Roboty posadzkarskie

S 06.00 	Roboty malarskie

  - Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Obiekt budowlany –

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami

Budynek  - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

Remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy

Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem

Inspektor Nadzoru – Jednostka organizacyjna posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego. Reprezentuje ona interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych jak również w odbiorze gotowego obiektu

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną umowę

Kontrakt – całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, Ofertę, Projekt oraz inne dokumenty wynikające w Akcie Umowy

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera

Oferta – zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie przetargu oferta cenowa realizacji przedsięwzięcia sporządzona przez Wykonawcę

Projekt – Opracowanie architektoniczno - budowlane zawierające część opisową i rysunki

Przedmiar Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania

Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru

Specyfikacja Techniczna (ST) – Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiących część Kontraktu

Wykonawca – Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsięwzięcia

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych

Zamawiający – Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

    - Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor wraz z Inspektorem Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Terenu Budowy wraz  ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST, w tym warunki techniczne podłączenia do mediów.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót.

    - Dokumentacja

Przetargowa Dokumentacja Projektowa jest dostępna w siedzibie Zamawiającego.

Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę.

- Plan BHP, Plan BiOZ

- Dokumentacja powykonawcza

- Dokumentacja do odbiorów wstępnych i końcowych

Jeśli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi nadzoru.

    - Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje obowiązek ich wyjaśnienia z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis liczbowy wymiarów ważniejszy jest od odczytu za skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w  nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

    - Ochrona środowiskowa w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających za skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

  - lokalizację baz, magazynów, składowisk

  - środki ostrożności i zabezpieczenia przed

-zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

-możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru Planie zapewnienia bezpieczeństwa.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

    - Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Materiały

  - Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawią do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

  - Pozyskiwanie materiałów

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.    Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót, i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robót, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Ternu Budowy.

- Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

- Kontrola jakości robót

  - Zasady kontroli jakości Robót

Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Inżyniera, jeżeli ich rezultat będzie negatywny.

Inspektor nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Inspektora lub innych osób oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji, normach i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor ustali każdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny.

  - Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm.

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

  - Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót  z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

  - Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności z :

  - Polską Normą lub

  - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

  - Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.   Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inżyniera,

-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

-inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

- Książka Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

- Rejestracja budowy

według Warunków Szczegółowych Kontraktu

- Świadectwa jakości

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.  Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicz się, oprócz wymienionych w pkt. (1) – (3) następujące dokumenty :

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

- Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru   i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

  - Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

  - Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

W przypadku wykonywania Kontraktu ryczałtem obmiarów powykonawczych się nie dokonuje.

- Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

a)  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)  odbiorowi częściowemu,

c)  odbiorowi wstępnemu,

d)  odbiorowi końcowemu.

  - Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego Robót dokonuje się dla zakresu robót określonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

    - Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

  - Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

  - Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne).

  - Dziennik budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały)

  - Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnych z ST i Ew. PZJ

  - Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ

  - Dokumentacje powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy zasadniczej.

  - Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.

  - Protokoły odbiorów częściowych.

  - Dokumentacje dotyczącą zainstalowanych urządzeń.

  - Instrukcje eksploatacyjne.

  - Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

  - Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i przyłączy do budynku.

W przypadku gdy, wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

  - Odbiór końcowy

Podpisanie protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do:

- usuwania na każde żądanie Inwestora usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał Inwestor z wyprzedzeniem.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Komisja przystąpi do prac odbiorowych w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Odbiór końcowy nie może trwał dłużej niż 7 dni.

- Podstawa Płatności

  - Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

-Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

-Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,

-Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

-Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

  - Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

  - Organizacja ruchu, Ubezpieczenia

W ramach niniejszego punktu należy wycenić:

-Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu

-Opłaty/dzierżawy terenu

-Przygotowania terenu

-Tymczasową przebudowę urządzeń obcych

-Koszty demontażu oraz przewiezienia istniejącego w obiekcie wyposażenia i sprzętów w miejsce wskazane przez inspektora Nadzoru

-Koszty utylizacji gruzu budowlanego

-Koszty tymczasowego zabezpieczenia obiektów przyległych, w trakcie wykonywania robót

-Ubezpieczenia budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej obejmującej osoby trzecie, ludzi, roboty, materiały oraz sprzęt

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

-utrzymanie płynności ruchu publicznego

  - Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót.

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy prze realizacji Robót.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia.

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

- Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r., poz. 414 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych            (Dz. U. 19, poz. 177),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia – o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92,       poz. 881),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz. U. Nr 10),

- Rozporządzenie MGPiG z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Warunki Kontraktu.

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-montażowych  (tom I,II,III,IV,V) Arkady, Warszawa 1980-1990).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

S 01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Zawartość

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

  - Zakres stosowania ST

  - Zakres robót objętych ST

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

  - Wymagania ogólne dotyczące materiałów

  - Rodzaje materiałów

- Sprzęt

  - Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

  - Sprzęt do wykonania robót

- Transport

  - Wymagania ogólne dotyczące transportu

  - Transport materiałów

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

  - Kontrola jakości

- Obmiar robót

  - Wymagania ogólne dotyczące jakości robót

  - Jednostka obmiarowa

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

  - Rodzaje odbiorów

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

  - Cena jednostki obmiarowej

- Przepisy związane

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych powłok malarskich ścian i elementów drewnianych zgodnie z zakresem określonym w Projekcie.

KOD CPV – 4545300-7	Roboty remontowe i renowacyjne

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zaleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje:

-zeskrobanie farby ze ścian i sufitów,

  - Określenia podstawowe

Rozbiórki, roboty rozbiórkowe – roboty budowlane polegające na demontażu elementów istniejących obiektów budowlanych spowodowane stanem technicznym tych elementów.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”.

- Materiały

  - Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podani w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną są:

Materiały pomocnicze do prac rozbiórkowych:

-drewno budowlane

-drewno surowe – stemple

-stemple systemowe

-bariery

-tablice ostrzegawcze

-materiały bhp

- Sprzęt

  - Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Sprzęt do wykonania robót

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego:

Do robót rozbiórkowych: łomy stalowe, liny

- Transport

  - Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zapobiegających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczonymi przed zawilgoceniem.

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w                       S 00.00 „Wymagania ogólne”

Roboty wykonywać w kolejności odwrotnej do montażu lub wykonawstwa rozbieranych elementów.

Roboty prowadzić pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlanymi. Teren rozbiórki należy zabezpieczyć.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Kontrola jakości

Roboty nie wymagają kontroli jakościowej.

- Obmiar robót

  - Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest :

-m3 rozbieranych konstrukcji lub m2 rozbieranych pokryć

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem rozbiórek podlegają :

-odbiorowi końcowemu.

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje :

-roboty rozbiórkowe podstawowe i wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko celem utylizacji,

-uporządkowanie stanowiska pracy.

- Przepisy związane

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

S 02.00  -	TECHNOLOGIA KOTŁOWNII WODNEJ, OPALANEJ

GRANULATEM DRZEWNYM - PELLETEM

Spis treści S 02.00

Technologia kotłowni wodnej, opalanej granulatem drzewnym - pelletem

1.		Wstęp

1.1.		Przedmiot SST

1.2.		Zakres stosowania SST

1.3.		Zakres robót objętych SST technologii kotłowni

1.4.		Podstawowe określenia

1.5.		Ogólne wymagania dotyczące robót

2. 		Materiały

2.1.		Materiały dotyczące technologii kotłowni

2.2.		Odbiór materiałów na budowie

2.3.		Składowanie materiałów

3.		Sprzęt

3.1.		Sprzęt do wykonania technologii kotłowni

4.		Transport

5.		Wykonanie robót

5.1.		Roboty przygotowawcze technologii kotłowni

5.2.		Roboty montażowe technologii kotłowni

5.3.		Zabezpieczenie przed korozją

5.4.		Izolacja termiczna

6.		Kontrola jakości i odbiór robót

6.1.		Kontrola techniczna

6.2.		Próby szczelności instalacji

7.		Obmiar robót

8.		Odbiór robót

9.		Podstawa płatności

10.		Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji 		przetargowej.

10.1.		Katalogi

10.2.		Normy

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

INSTALACJE SANITARNE

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI WODNEJ, OPALANEJ GRANULATEM DRZEWNYM - PELLETEM

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 	dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem technologii 	kotłowni wodnej opalanej granulatem drzewnym – pelletem.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument                       	przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych

w 	punkcie 1.1

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 	umożliwiające i mające na celu wykonanie technologii kotłowni.

W zakres robót wchodzą:

- montaż kotła i automatyki sterującej TIMI 5303,

- montaż palnika BioJet 150 kW na pellets,

- montaż silosu na pellets V= 35 m3,

- montaż podajnika ślimakowego do palnika z napędem i systemem

przeciwpożarowym, czujnikami cofnięcia płomienia i kontrolnym,

- montaż podajnika ślimakowego z silosu z napędem i systemem

przeciwpożarowym,

- montaż podgrzewacza c.w.u. o pojemności 750 dm3,

- montaż regulatora MCR 200-43,

- montaż zespołu uzupełniająco-stabilizującego Hydrocal Vu = 0,3 m3,

- montaż małego rozdzielacza z armaturą zabezpieczajacą,

- montaż membranowych zaworów bezpieczeństwa,

- montaż urządzenia zabezpieczającego przed zbyt niskim poziomem wody

w kotle,

- montaż naczynia wzbiorczego przeponowego typu DE 80,

- montaż magnetoodmulacza typu OISm o średnicy króćców Dn= 65 mm,

- montaż zmiękczacza wody VS 20/120 Z,

- montaż zaworów „mieszających” z napędami,

- montaż pomp obiegowych i cyrkulacyjnych,

- montaż filtrów osadnikowych, reduktora ciśnienia, wodomierza, naczyń

odpowietrzających, termometrów tarczowych, manotermometrów

i manometrów

- montaż zaworów kulowych i zwrotnych,

- montaż rozdzielacza zasilającego i powrotnego,

- montaż rurociągów stalowych c.o., c.t., c.w., z.w.,

- montaż kanału nawiewnego i kratki wywiewnej,

- montaż czopucha dwuściennego i wkładu kominowego jednościennego,

- próby szczelności wszystkich instalacji występujących w obrębie kotłowni,

- płukanie instalacji,

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych,

- wykonanie izolacji termicznych

1.4.	Podstawowe określenia

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi

Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych  „INSTAL” – komisja

koordynacji branżowej

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                  	z dokumentacją projektową i poleceniami projektanta

2.	Materiały i urządzenia

2.1.	Materiały i urządzenia dotyczące technologii kotłowni:

2.1.1.	Kocioł grzewczy, wodny, niskotemperaturowy typu Bio-max o mocy 150 kW

(wyczystki boczne) opalany granulatem drzewnym-pelletem firmy LUMO,

2.1.2.	Palnik BioJet 150 kW na pellets,

2.1.3.	Silos na pellets V= 35 m3,

2.1.4.	Podajnik ślimakowy L= 1500 mm (do palnika) z napędem i systemem

przeciwpożarowym,

2.1.5     Podajnik ślimakowy L= 4300 mm (z silosu) z napędem i systemem

przeciwpożarowym,

2.1.6.    Automatyka kotła TIMI 5303,

2.1.7.    Regulator MCR 200-43,

2.1.8.    Zespół uzupełniająco-stabilizujacy Hydrocal Vu= 0,3 m3,

2.1.9.    Mały rozdzielacz z armaturą zabezpieczającą, i membranowe zawory

bezpieczeństwa,

    - Urządzenie zabezpieczajace przed zbyt niskim poziomem wody,

    - Naczynie wzbiorcze przeponowe typu DE 80,

    - Złącze samoodcinające reflex SU R ľ ”,

    - Magnetoodmulacz typu OISm GN= 65mm,

    - Zmiękczacz VS 20/120 Z,

    - Zawory trójdrogowe „mieszające” Dn=32mm z siłownikami,

    - Pompa mieszająca obiegu kotłowego typu Wilo-TOP-S 40/4,

    - Pompy obiegowe c.o. typu TOP-E 25/1-7,

    - Pompa obiegowa c.t.  typu Wilo-Star-RS 25/4,

    - Pompa obiegu palnika typu Wilo-Star-RS 25/4,

    - Pompa obiegowa podgrzewu c.w.u. typu TOP-S 30/7,

    - Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typu Wilo-Star-Z 25/2,

    - Podgrzewacz c.w.u. V= 750 dm3,

    - Filtr osadnikowy, reduktor ciśnienia, wodomierz skrzydełkowy Dn=15 mm,

    - Termometry tarczowe, manotermometry i manometry tarczowe,

    - Zawory kulowe Dn 65, 50, 40, 32,25,20, 15 mm,

    - Zawory zwrotne Dn 50, 40, 32, 25, 20 mm,

    - Rozdzielacze zasilania i powrotu,

    - Elementy komina ze stali kwasoodpornej,

2.2.	Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami 	jakości i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 	kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić 	oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zagniecenia).

2.3.	Składowanie materiałów

Elementy i urządzenia wymienione w punkcie 2 należy składować w zamykanych

magazynach.

3.	Sprzęt

3.1.	Sprzęt do wykonania technologii kotłowni

- szlifierka kątowa,

- wiertarka zwykła,

- agregaty spawalnicze gazowe,

- rusztowanie przesuwne lekkie

4.	Transport

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta lub                	z hurtowni na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 	środkami transportu. Powinny być rozmieszczone równomiernie na całej 	powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub 	przesuwaniem.

5.	Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji

i 	harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 	wykonane roboty związane z wykonaniem technologii kotłowni. Roboty 	instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania

robót budowlano - montażowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

5.1.	Roboty przygotowawcze

Technologia kotłowni

- wykonanie fundamentów pod silos, kocioł i podgrzewacz c.w.u.,

- zamontowanie kanału nawiewnego i kratki wywiewnej,

- wytyczenie tras prowadzenia przewodów,

- zamontowanie wsporników pod przewody i rozdzielacze.

5.2.	Roboty montażowe kotła i urządzeń

Kocioł i podgrzewacz ustawić na fundamentach wg projektu budowlanego.

Rurociągi w kotłowni montować tak aby była możliwość odwodnień i 	odpowietrzeń poszczególnych odcinków. Podparcia lub zawieszenia rurociągów

muszą zapewnić swobodną rozszerzalność termiczną przewodów, oraz możliwość

wykonania właściwej izolacji cieplnej.

Pompy montować na przewodach zasilających zgodnie z instrukcją producenta.

Każdy egzemplarz armatury należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby

otwarcia i zamknięcia. Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej

i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu.

Montaż armatury redukcyjnej lub sterującej należy wykonać ściśle wg 	instrukcji

producenta.

Montaż wkładu kominowego i czopucha należy wykonać ze stali

kwasoodpornej. Montaż elementów należy wykonać szczelnie zgodnie

z technologią producenta. Montaż aparatury kontrolno pomiarowej należy

przeprowadzić po zakończeniu montażu kotłów, urządzeń pomocniczych, armatury,

po 	wstępnej próbie wodnej i przepłukaniu instalacji i urządzeń.

5.3.	Zabezpieczenie przed korozją

Wszystkie przewody instalacji c.o., c.t., zimnej i ciepłej wody, po wykonaniu prób

szczelności, należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z 1 SST i 3 SST punkt 5.3.

5.4.	Izolacja termiczna

Izolacja termiczna przewodów instalacji c.o., c.t., ciepłej i zimnej wody 	zgodnie z 1 SST i 2 SST punkt 5.4.

6.	Kontrola jakości i odbiór robót

6.1.	Kontrola techniczna

-	sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń zastosowanych w technologii 		  kotłowni,

-	sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,

-	sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami 			  technicznymi,

-	sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola robót spawalniczych,

-	kontrola wykonania ochrony korozyjnej,

-	kontrola wykonania izolacji cieplnej,

-	sprawdzenie szczelności wszystkich instalacji i urządzeń

-	sprawdzenie prawidłowego działania automatyki sterującej

-	sprawdzenie usunięcia wszystkich wad.

6.2.	Próby szczelności instalacji

Próby szczelności poszczególnych instalacji wykonać zgodnie z 1 SST i 3 SST punkt 6.2. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji i kotłowni 	należy spisać protokół stwierdzający spełnianie wymaganych warunków.

7.	Obmiar robót

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podanie 	rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty 	objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność

wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, 	pomiędzy wykonawcą a

inwestorem.

Jednostką obmiarową jest dla urządzeń 1 sztuka lub 1 komplet. Dla przewodów

poszczególnych instalacji 1 m. Dla robót izolacji termicznej jest 1 m izolacji.

Dla robót antykorozyjnych 1 m2 powierzchni. Obmiaru robót dokonuje wykonawca,

w sposób określony w warunkach kontraktu.

Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inwestorem w trybie 	ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z 	dokumentacją techniczno - kosztorysową, w celu określenia ewentualnych 	rozbieżności i ilościach robót.

8.	Odbiór robót

Odbiór końcowy kotłowni, oraz przekazanie jej użytkownikowi do eksploatacji 	może nastąpić po:

-	sprawdzeniu kompletności dokumentacji technicznej ruchowo-					eksploatacyjnej,

-	przeprowadzeniu badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie 				umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia, instalacje i wykonane 				roboty budowlano montażowe odpowiadają warunkom technicznym,

-	sprawdzeniu, czy urządzenia są dopuszczone do ruchu zgodnie z 				przepisami,

-	sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbiór techniczny,

-	sprawdzeniu, czy stan urządzenia i przygotowanie miejsca pracy 				odpowiadają warunkom technicznym, sanitarno-epidemiologicznym, 				warunkom bhp i ochrony przeciwpożarowej,

-	sprawdzeniu protokołów odbioru i przyjęcia urządzeń i obiektu kotłowni do 			eksploatacji.

9.	Podstawa płatności

Podstawą płatności za montaż armatury jest 1 sztuka. Podstawą płatności za 	montaż urządzeń jest 1 komplet. Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m

rurociągów. Podstawą płatności za roboty antykorozyjne 	jest 1 m2. Podstawą

płatności za izolację jest 1 m izolacji. Ceny obejmują: materiał, dowóz i montaż

zgodnie z dokumentacją techniczną.

10.	Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji 	przetargowej

10.1.	Katalogi

Katalog kotłów grzewczych, urządzeń regulacyjnych, zasobnikowych 	podgrzewaczy c.w.u.

Katalog pomp dla ciepłownictwa,

Katalog armatury przemysłowej,

Katalog armatury zaporowej kulowej,

Katalog wkładów kominowych kwasoodpornych,

Katalog naczyń przeponowych,

Katalog zaworów mieszających,

Katalog stacji zmiękczania wody,

Katalog zaworów bezpieczeństwa,

10.2.	Normy

PN-87/ B-02411	Kotłownie wbudowane na paliwo stałe

PN-91/ B-02415	Zabezpieczenie wodnych systemów ciepłowniczych

PN-91/B-02420	Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.

PN-85/B-02421	Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.

PN-76/B-02440	Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej.

PN-76/8860-01/01	Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.

- SPIS TREŚCI

- CPV-45311000-0,  CPV-45311100-1, CPV-45312310-3, CPV-45314320-0,

- CPV-45315700-5, CPV-45316000-5

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robót objętych ST

1.4 Określenia podstawowe

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. ODBIÓR ROBÓT

8. OBMIAR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE

S 03.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- 1. WSTĘP

- 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w pomieszczeniu kotłowni wodnej w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Pomieczynie, gmina Przodkowo, działka nr 377/3.

- 1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- 1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres robót obejmuje:

- instalacje elektryczne oświetleniowe,

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,

- instalacje elektryczne siłowe i technologiczne,

- instalacje sterowania i sygnalizacji w tym alarmowa,

- instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych,

- instalację odgromową,

- montaż rozdzielnic n.n.,

- ułożenie i przyłączenie kabla zasilającego rozdzielnice n.n. znajdującą się w pomieszczeniu (w.l.z.).

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych,

- próby montażowe

- 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 ST.

- 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

- 1.5.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inwestorem.

- 1.5.2 Odbiór frontu robót

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót.

Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowanym spisaniem protokołu.

- 1.5.3 Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach budowy.

Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami elektrycznymi.

- 2. MATERIAŁY

- 2.1 Wyszczególnienie materiałów

Wyszczególnienie materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia (przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne, itp.) znajduje się w wykonanym przedmiarze robót elektrycznych kotłowni.

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynku użyteczności publicznej należy stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego

systemu oceny zgodności;

- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 2.2 Odbiór materiałów na budowie

- materiały takie jak: rozdzielnice, oprawy oświetleniowe, przewody, kable, sprzęt elektryczny itp., należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi;

- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy;

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

- 2.3 Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- 3. SPRZĘT

Sprzęt pomocniczy, transportowy i ochrony stosowany przy robotach elektrycznych powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości oraz wytrzymałości. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualne ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- samochód dostawczy

- żuraw samochodowy

- rusztowania

- elektronarzędzia

- spawarka transformatorowa

- obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka

4.TRANSPORT

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruch drogowego.

Zaleca się dostarczenie rozdzielnicy n.n., opraw oświetleniowych, obudów itp., na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków:

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna;

- bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione. Kręgi kabla lub przewodu należy układać poziomo.

- umieszczanie lub zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione.

- 5. WYMAGANIA OGÓLNE

- 5.1 Wymagania ogólne

- Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu i osprzętu oraz    aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w  budownictwie.

- Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak zainstalowane, aby możliwe było swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji.

- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorników jednofazowych.

- Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku.

- Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

- Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian  i stropów.

- Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami z żyłami miedzianymi.

- Rozdzielnice z aparatami zabezpieczającymi należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób .

- Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazdka. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów

- W każdym pomieszczeniu należy zainstalować odpowiednią ilość gniazd wtyczkowych w celu zapewnienia funkcjonalności instalacji, tak aby nie było potrzeby stosowania przedłużaczy itp.

- Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.

- W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem stref ochronnych.

- Położenie załącz/wyłącz łączników  oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego.

- Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym.

- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.

- Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia.

- Osłony aparatów, osprzętu, urządzeń elektrycznych, elementów instalacji odgromowej oraz konstrukcje do ich mocowania  powinny być w sposób skuteczny zabezpieczone przed korozją.

Przy montażu instalacji powinna być zachowana następująca kolejność robót:

-  demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

- kucie bruzd, mocowanie korytek kablowych, mocowanie uchwytów n/t do rurek i listew   instalacyjnych;

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych zgodnie z projektem;

- montaż rozdzielnic

- podłączenie i uruchomienie urządzeń;

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

- 5.2 Trasowanie

Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami wsparcia.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta , prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów.

Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Trasowanie przewodów, kucie bruzd pod przewody należy wykonać metodą ręczną zachowując zasady BHP.

Trasowanie wykonać też przed wykopaniem rowu kablowego dla przekładanych kabli zasilających złącza kablowe.

5.3 Roboty instalacyjno-montażowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania.

Główne ciągi instalacji układać w korytkach kablowych zgodnie z dokumentacją. Poza korytkami instalacje układać

- na ścianach – w korytkach kablowych lub rurkach RVS

- na stropie – pod tynkiem lub w rurkach RVS.

- 5.4 Układanie przewodów

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.

- układanie przewodów na uchwytach

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5m dla przewodów kabelkowych i 1,0m dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

- wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:

ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonania instalacji na istniejących ściankach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelnić w osprzęcie oraz na aparatach za pomocą dławików.

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.

- wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz  z założeniem pokryw.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały,

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz

sam rodzaj instalacji.

- 5.5 Przejścia przez ściany i strop

Przejścia przez ściany powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione

przed uszkodzeniami;

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych;

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów.

- 5.6 Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie elektrycznym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

- 5.7 Przyłączanie przewodów do odbiorników

Przed przystąpieniem do prac elektromontażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia aparatów i odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy uwzględniając następujące warunki:

- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą być chronione;

- przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez założenie tulejek izolacyjnych;

- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze;

- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne;

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunkami wykonywania instalacji szczelnych.

Podejścia przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach winidurowych zamocowanych pod powierzchnią podłogi.

Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejście zwieszakowe. Są to najczęściej odbiorniki zasilane z instalacji zawieszanych na korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka itp.

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Ponadto należy zachować następujące wymagania:

- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla prawidłowego połączenia z zaciskiem;

- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowaną tuleję (dopuszcza się zakończenia z dobrze pocynowanym końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu);

- długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwić przyłączenie ich do dowolnego zacisku;

- końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować i unieruchomić;

- na żyły założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego;

- kolor żył powinien być zgodny z Polską Normą.

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi;

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych;

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych:

- 5.8 Montaż pojedynczych aparatów, odbiorników i rozdzielnic

Aparaty, odbiorniki, rozdzielnice należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki:

- jeżeli urządzenie jest mocowane na konstrukcji, należy je uprzednio zamocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach budowlanych;

- konstrukcję wymienioną w pkt, jw należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu elementów konstrukcyjnych;

- urządzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) należy mocować śrubami lub wkrętami do stalowych konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach montażowych), natomiast do podłoża (ściana, strop) na kołkach kotwiących rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Śruby należy umieszczać we wszystkich otworach urządzeń służących do ich mocowania.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach;

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych;

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu;

- podłączyć obwody zewnętrzne;

- podłączyć przewody ochronne;

- 5.9 Cechowanie odbiorników i aparatów

Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urządzeniach należy zaopatrzyć w nazwę i opis funkcjonalny.

- 5.10 Instalacja odgromowa

Całość prac wykonać zgodnie z PN-86/E-05003/01, 03 i PN-IEC 61024-1, 1-1, 1-2. Wszystkie połączenia z wyjątkiem złącz kontrolnych wykonać przez spawanie. Długość spoiny powinna być równa co najmniej podwójnej szerokości taśmy lub 6-krotnej średnicy przewodu okrągłego.

- 5.11 Ochrona przeciwprzepięciowa

W rozdzielnicy RK projektuje się ochronę przeciwprzepięciową. Odgromniki przeciwprzepięciowe kl. B+C typu DEHNventil, które będą stanowiły pierwszy i drugi stopień ochrony przeciwprzepięciowej.

Odgromniki montować zgodnie  z instrukcją producenta.

- 5.12 Ochrona przeciwporażeniowa

Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową po stronie n.n. – 0,4kV należy zastosować samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-S.

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z normami PN-IEC 6034. We wszystkich obwodach zastosować oddzielne przewody PE. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych i siłowych zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe 2- lub 4-biegunowe o znamionowym prądzie wyzwalającym 30mA.

W pomieszczeniach należy wykonać połączenia wyrównawcze, które powinny obejmować:

- przewód PE lub PEN w rozdzielnicach n.n.;

- rury i inne metalowe rurociągi instalacyjne;

- wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne;

- metalowe konstrukcje budynku mogące znaleźć się pod napięciem;

- części przewodzące dostępne wyposażenia elektrycznego.

Przewody ochronne należy przyłączyć do specjalnie do tego celu przewidzianych zacisków śrubowych. Uziomy należy wykonać ze stali ocynkowanej. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją.

5.13 Wymagania ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych i piorunochronnych

- Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie BHP.

- Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. (teks jednolity – Dz. U. nr 21 z 1998r., poz. 94, ze zmianami: Dz. U. nr 107 z 2000r. poz. 1127, Dz. U. nr 106 z 2001r. poz. 1148, Dz. U. nr 90 z 2003r. poz. 844 i Dz. U. nr 213 z 2003r. poz. 2081 ).

- Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980).

- Wykonawca robót powinien przestrzegać wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

- Wykonawca robót powinien mieć uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją  urządzeń i instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129. poz. 1184).

- Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny zostać stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym E

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Uwagi ogólne

- Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.

- Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne.

- Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności:

  - sprawdzić ciągłość żył i powłoki kabli oraz zgodność faz;

  - pomierzyć rezystancję izolacji i powłoki kabli;

  - wykonać próbę napięciową izolacji kabli;

  - wykonać próbę napięciową powłoki kabli;

  - pomierzyć wartość oporności uziemień;

  - sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami;

  - sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów;

  - ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięcie;

  - dokonać próbnego załączenia;

  - sprawdzić system ochrony przed pożarem;

  - zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją.

- Zakres badań odbiorczych obejmuje:

- oględziny instalacji elektrycznych;

- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych

- próby rozruchowe

5. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy

przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku).

6. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich

badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie.

7. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na które usterka mogła mieć wpływ.

8. Pomiary i próby przeprowadza się  na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61;2000 i PN-E-04700:1998/Az 1:2000.

6.2 Oględziny instalacji elektrycznych

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:

- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonania instalacji);

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – wg PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-47:2001;

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – wg PN-IEC 60364-3:2000, PN-IEC 60364-4-443:1999 i PN-IEC 60364-5-51:2000

- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi – wg PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia – wg PN-IEC 60364-4-43:1999, PN-IEC 60364-4-473:1999, PN-IEC60364-5-51:2000, PN-IEC 60364-5-52:2002, PN-IEC 60364-5-53:2000, PN-IEC 60364-5-523:2001, PN-IEC 60364-5-537:1999;

- wykonania połączeń obwodów – PN-EN 60998-1:2001, PN-EN 60998-2-1:2001, PN-EN 60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PM-EN 61210:2000;

- doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;

- umieszczenia  odpowiednich urządzeń odłączających i łączących – wg PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC 60364-5-537;1999 oraz PN-EN 61293:2000;

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu;

- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych – wg PN-IEC 60364-5-54:1999, PN-EN 60445:2000 oraz PN-EN 60446:2000;

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczanie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp – wg PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038:1999, PN-IEC 60617-7:2000(U), PN-IEC 60617-11:2002(U), PN-EN 60617-6:2002(U), PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N01256/02 i PN-92/N 01256/03.

- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji;

- instalacji piorunochronnej – wg PN-IEC 61024-1:2001/Ap:2002, PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002, PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-86/E-05003/01, PN-IEC 60364-4-443:1999.

6.3 Badania  (pomiary i próby) instalacji elektrycznych

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych;

- pomiar rezystancji instalacji elektrycznych;

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów;

- pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów;

- pomiar rezystancji uziemienia;

- pomiar prądów upływowych;

- sprawdzenie biegunowości;

- sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania;

- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych;

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Odbiór międzyoperacyjny

1. Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót, mających wpływ na wykonanie dalszych prac.

2. Odbiorowi takiemu podlega:

- wykonanie i montaż konstrukcji;

- ustawienie rozdzielnicy;

- obwody zewnętrzne główne i pomocnicze;

- instalacje oświetleniowe, grzejne i inne.

7.2 Odbiór robót zanikających

Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają odbiorowi:

  - elementy uziemień – przed zasypaniem;

  - zagęszczenie gruntu.

7.3 Odbiór częściowy

1. Powinno przeprowadzać się badanie pomontażowe częściowe elementów urządzeń, które ulegają

zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

2. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:

- instalacji wtynkowych i podtynkowych;

- sieci uziemiającej;

7.4 Odbiór końcowy

1. Po wykonaniu instalacji elektrycznych w budynku wykonawca robót elektrycznych zgłasza Inwestorowi instalację do odbioru końcowego.

2. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora.

3. Odbiór końcowy instalacji elektrycznych obejmuje:

-   sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej),

- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci  elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami technczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

-  oględziny instalacji;

- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;

-  badania i próby montażowe;

-  próby rozruchowe

- sporządzenie protokołu odbioru.

4. Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az12:2000

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca robót) jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót.

6. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej powykonawczej. Kierownik (główny wykonawca) robót elektrycznych przygotowuje dokumentację instalacji elektrycznych oraz niezbędne dokumenty do odbioru.

7. Przy odbiorze końcowym należy:

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami sprawdzeń odbiorczych oraz ewentualnymi protokółami z rozruchu technologicznego, oceniając przy tym wykonanie zaleceń oraz ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych;

- w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy spełnia on zasady prawidłowej eksploatacji może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki.

8. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorące udział w czynnościach odbiorowych. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokółu powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przeciwnym przypadku, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dziennik budowy (robót).

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.

Jednostką obmiarową jest komplet robót przewidzianych dla danego etapu budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi:

- komplet wykonanych robót przewidzianych dla danego etapu budowy;

- komplet wykonanych pomiarów pomontażowych;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją obsługi urządzeń;

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania zamawiającemu.

Płatność za jednostkę wykonanych robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

10. PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE

Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych powinny spełniać wymagania techniczno-budowlane określone w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania. Poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty prawne określające te wymagania.

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposażenie obiektów budowlanych zawarte są w ustawach:

- Ustawa „Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U.207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229),

- Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452).

Ponadto wymagania odnośnie do instalacji częściowo określają:

- Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.),

- Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386),

- Ustawa „Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504).

Ustawa „Prawo Energetyczne" obowiązująca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, że eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych powinna zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie energii przy zachowaniu:

- niezawodności współdziałania z siecią elektroenergetyczną,

- bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska,

- zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a zwłaszcza przepisów prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o muzeach oraz Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania.

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarte są przede wszystkim w rozporządzeniach, początkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach administracji centralnej -Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najważniejszych przepisów z tej grupy należą:

- Rozporządzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

- Rozporządzenie MGPiB z 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38).

- Rozporządzenie MI z 19 września 2003 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 175, poz. 1504).

- Rozporządzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r.w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

- Rozporządzenie MSWiA z  sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz. U. Nr 33 z 2003r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r., poz. 1156).

- Rozporządzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie   książki   obiektu   budowlanego   (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).

Ponadto niektóre wymagania techniczne odnośnie do instalacji elektrycznych określają:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. Nr 80 z 2006r. , poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 września 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) określające m.in. warunki przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakościowe obsługi odbiorców.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz.U. Nr 104, poz. 971).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 z 1999r., poz. 912).

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych – wyd. IV z 1997r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02. 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 15.12. 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 259/05 poz. 2172).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10. 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 192/03, poz. 1883).

.

NORMY

Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych jest norma wieloarkuszowa:

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z ustanowionych dotychczas następujących arkuszy:

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000+A1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona   dla   zapewnienia   bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona   dla   zapewnienia   bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona   dla   zapewnienia   bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC    60364-4-442:1999    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

Oprócz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji elektrycznych określają również niżej wymienione normy:

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-86-92/E-05003/01, 03 i 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (norma wieloarkuszowa).

- PN-89/E-05012 Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie. Ogólne wymagania i odbiór techniczny.

- PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.

- PN-90/E-93002 Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych.

- PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.

- PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć.

- PN-IEC 598- 1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.

- PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.

- PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.

- PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

- PN-IEC  61024-1-1:2001/Ap1:2002   Ochrona odgromowa   obiektów   budowlanych.   Zasady ogólne.   Wybór  poziomów   ochrony   dla urządzeń piorunochronnych.

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. (LEMP) Zasady ogólne.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

- PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz. 1. Miejsca pracy we wnętrzach.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz. 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych.

- PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oświetleniowe. Cz. 2-22 Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

- PN-88/E-08501 – Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa

- PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja (zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych)

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym – część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD).

- PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

- Norma N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-87/E 90056 – Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

- PN-87/E 90054 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

- PN-76/E-90301 – Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1kV.

- PN-93/E-90401- Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie nie przekraczające 6,6kV. Kable na napięcie 0,6/1kV.

- ZN-96/TPSA-014 – Rury z polichlorku winylu (RPCW).

- BN-72/8932-01 – Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-89/H-92125 – Stal, blachy i taśmy ocynkowane.

- PN-92/E-06150.10 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogólne.

- PN-92/E 6150.51 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Aparaty i łączniki sterownicze.

- PN-93/E-6150.30 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza nn. Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi.

- PN-87/E-88611 – Przekaźniki elektroenergetyczne, przekaźniki pomocnicze.

- PN-98/E-04700 + A z 1:2000 – Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

- PN-E-05115: 2002 – Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV.

Wytyczne dla budowy instalacji elektrycznych znajdują się w:

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz. D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Wyd. JTB, Warszawa 2004r.

  - Książka: Krzysztof Sałasiński – Instalacje elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej – Wydawnictwo VERLAG DASCHOFER Sp. z o.o., 2006r.

  - Wytyczne do projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych w Szpitalach Ogólnych:

    - cz. I – zasilanie podstawowe i awaryjne w energię elektryczną – opracowane przez B.S.i P.S.Z.  w Warszawie, 1986r.

    - cz. II – instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne  - opracowane przez B.S. i P.S.Z.  w Warszawie w 1985r.

    - cz. IV – ochrona od zakłóceniowych pól elektromagnetycznych – opracowane przez B.S.i P.S.Z.  w Warszawie, 1990r.

S 04.00 ROBOTY TYNKARSKIE

Zawartość

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

  - Zakres stosowania ST

  - Zakres robót objętych ST

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

  - Wymagania ogólne dotyczące materiałów

  - Rodzaje materiałów

- Sprzęt

  - Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

  - Sprzęt do wykonania robót

- Transport

  - Wymagania ogólne dotyczące transportu

  - Transport materiałów

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

  - Przygotowanie podłoża

  - Tynki cementowo-wapienne

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

  - Kontrola jakości

  - Ocena wyników badań

- Obmiar robót

  - Wymagania ogólne dotyczące jakości robót

  - Jednostka obmiarowa

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

  - Rodzaje odbiorów

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

  - Cena jednostki obmiarowej

- Przepisy związane

  - Polskie Normy

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich ścian i elementów drewnianych zgodnie z zakresem określonym w Projekcie.

KOD CPV – 45410000-4	Roboty tynkarskie

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zaleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje:

-tynk cementowo-wapienny na ścianach

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”.

- Materiały

  - Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podani w S 00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną są:

-woda

Wykonawca użyje do wyrobu mas tynkarskich na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody

-piasek

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty.

-wapno, cement

- Sprzęt

  - Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Sprzęt do wykonania robót

Prace należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Do tynkowania sufitów,  ścian i wszelkich prac na wysokościach należy zastosować rusztowania i drabiny

- Transport

  - Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zapobiegających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczonymi przed zawilgoceniem. Pojemniki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą.

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w                       S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Przygotowanie podłoża

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. a przed zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. Niewielkie ubytki i nierówności należy wyrównać np. za pomocą zaprawy wyrównującej.

  - Tynki cementowo-wapienne

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem . podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:

- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunki 1:1:2

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

-sprawdzenie kompletności dokumentów (atesty, certyfikaty)

-sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami

-sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac zgodnie z normą PN-70/B-10100

  - Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

- Obmiar robót

  - Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1m2

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają :

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – w tym przygotowanie podłożu

-odbiorowi końcowemu.

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje :

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne

-przygotowanie zaprawy

-dostarczenie materiałów i sprzętu

-ustawienie i rozbiórka rusztowań

-reparacje tynków po dziurach i bruzdach

-uporządkowanie i oczyszczenie miejsca pracy

- Przepisy związane

  - Polskie Normy

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

- PN-85/B-04500	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

- PN-70/B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do zapraw

S 05.00 PODŁOGI I POSADZKI

Zawartość

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

  - Zakres stosowania ST

  - Zakres robót objętych ST

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

  - Wymagania ogólne dotyczące materiałów

  - Materiały dla wykonania podłoży pod posadzki

  - Materiały posadzkowe

2.3.1.  Posadzka z płytek typu gres

2.4.     Środki gruntujące, łączniki i akcesoria

- Sprzęt

  - Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

  - Sprzęt do wykonania robót

- Transport

  - Wymagania ogólne dotyczące transportu

  - Transport materiałów

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

  - Przegotowanie podłoża

  - Pielęgnacja podłoży

  - Wykonanie posadzki

    - Posadzka z płytek typu gres

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

  - Kontrola jakości

  - Ocena wyników badań

- Obmiar robót

  - Wymagania ogólne dotyczące jakości robót

  - Jednostka obmiarowa

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

  - Rodzaje odbiorów

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

  - Cena jednostki obmiarowej

- Przepisy związane

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek w pomieszczeniu kotłowni wodnej w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Pomieczynie, gmina Przodkowo, działka nr 377/3.

KOD CPV – 45432100-5	Wykładanie podłóg

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zaleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje:

- posadzki i podłogi na nowych podłożach projektowanych

  - Określenia podstawowe

Podłoga  -  poziomy element wykończenia wnętrz budynku, płyta utworzona z jednej lub kilku warstw w taki sposób, aby po górnej powierzchni mógł odbywać się ruch ludzi, zwierząt lub środków transportu.

Posadzka  -  wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym wykończeniem.

Podłoże -  element konstrukcji budowlanej, na którym układa się warstwy podłogi.

Jastrych cementowy -  bezspoinowy podkład podłogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z mieszaniny, która w trakcie układania ma konsystencję sypką, plastyczną lub ciekłą, a po upływie określonego czasu twardnieje.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”.

- Materiały

  - Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podani w S 00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Materiały dla wykonania podłoży pod posadzki

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną są :

-  chudy beton B7,5

-  jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymałości

min. 15 MPa

-  folia hydroizolacyjna

-  styropian FS 20 w płytach

  - Materiały posadzkowe

    - Posadzka z płytek typu gres

-płytki gres według wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, o właściwościach antypoślizgowych min. R9, nasiąkliwości płytek (użytkowej) mniej niż 0,5%, twardości według Mohsa 7 do 8, wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 27MPa, a na ściskanie min. 6,5 MPa, odporność na ścieranie wgłębne mniej niż 205 mm3, mrozoodporność (liczba cykli nie mniej niż 20), kwasoodporność nie mniej niż 98%, ługoodporność nie mniej niż 90%, odporność na plamy – min. Kl. V,

-wymiary 30x30cm, grubość 0,6 – 1,5cm

-stosowanie: korytarz, pomieszczenie socjalne, magazyn, układane na wyrównanych podłożach betonowych,

-płytki gres o właściwościach j.w. ze żłobkowaniem na stopnie schodów, wzór identyczny jak stosowany na podłogi, układane na betonowych stopniach schodów,

-płytki cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe wymiary 30x10cm grubości 0,6 – 1,5cm przyklejane do ścian na podłoże z tynku cementowo-wapiennego i bezpośrednio do ścian betonowych

-wodoodporne i mrozoodporne kleje do płytek gresowych – przyczepność 1MPa, gęstość w stanie suchym 1,4kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6kg/dcm3

-wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi, gęstość w stanie suchym 1,3kg/dcm3,

Materiały do przygotowania podłoży, zaprawy i spoin płytek gresowych zastosować według systemu jednego producenta.

  - Środki gruntujące, łączniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje środki gruntujące podłoża, łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta.

- Sprzęt

  - Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Sprzęt do wykonania robót

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału.  Mieszarki do zapraw, wciągarki mechaniczne i wyciągi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i łaty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i łopatkowe, pompy do mieszanki betonowej, szlifierki do podłóg mineralnych.

- Transport

  - Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zapobiegających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczonymi przed zawilgoceniem.

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w                       S 00.00 „Wymagania ogólne”

Prace powinny być najwyższej jakości, wykonane przez wykwalifikowanych    wykonawców.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić, itp.

Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem pokryć należy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki w podłożu.   Nie należy wykonywać spadków przez zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości materiału podkładowego i gruntującego.

  - Przygotowanie podłoża

Powierzchnię należy wyrównać, a następnie oczyścić przed ułożeniem styropianu.  Na styropianie wykonać jastrych cementowy z dylatacjami co 3m w każdym kierunku.

W świeżym podkładzie wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie packą na głębokość ½ grubości.

Podłoża oddylatować od ścian szczeliną szerokości 1 cm wypełnioną styropianem.

W przypadku bezpośredniego układania posadzki z płytek gres na posadzce betonowej należy jej powierzchnię wypoziomować i wyrównać zaprawą samopoziomującą.

  - Pielęgnacja podłoży

Pielęgnacja podłoży rozpocznie się 12 godzin po wylaniu i trwać będzie co najmniej 7 dni począwszy od dnia wykonania przez utrzymanie powierzchni w stałej wilgotności.  Dopuszcza się przykrycie wylewek foliami lub matami w celu utrzymania wilgoci.

Podłoża przed rozpoczęciem prac pokrywczych powinny schnąć przez swobodny dostęp powietrza przez okres nie krótszy niż :

-   płyty betonowe  -  6 tygodni

-   zaprawy cementowe  -  3 tygodnie

  - Wykonanie posadzek

Wykonanie posadzek nastąpi według uzgodnionych z Inspektorem nadzoru technologii producentów materiałów posadzkowych oraz uzgodnionych dla każdego rodzaju materiału kryteriów technicznych wykonania robót.

    - Posadzka z płytek typu gres

Roboty prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5C.

Niezbędne spadki powinny być wyrobione w podłożu.

Płytki przyklejać gotowymi zaprawami klejącymi wodoodpornymi rozprowadzanymi na podkładzie pacą zębatą.

Płytka na całej powierzchni powinna być ściśle połączona z podłożem.

Płytki na posadzkach podłogowych układać na płask, płytki na schodach układać zgodnie z kierunkiem stopni.

Spoiny równe o szerokości 3mm uzyskane przez krzyżyki dystansowe.

Spoiny wykonać po 5 dniach z gotowej masy do spoinowania w kolorze uzgodnionym z Inżynierem budowy.

Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo z odchyłką maksymalną 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, a nierówności powierzchni nie mogą być większe niż 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Przy ścianie posadzkę wykończyć płytkami cokołowymi układanymi zgodnie ze spoinami posadzki.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

-ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów

-kontrolę jakości wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami :

odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 5mm na długości całego pomieszczenia,

-kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji,

-kontrolę okładzin z płytek ceramicznych gres:

nierówności maksymalnie 3mm/2m,

nierównomierne zagłębienie 2 sąsiednich elementów max. 0,5mm,

nierównomierność szerokości fug max. 1mm,

-kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych według szczególnych kryteriów dla wybranych rodzajów wykończenia

-ocenę przygotowania podłoży

-ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentów i normami

-sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym

-dopuszczalne odchyłki to 3mm na odcinku 2m

  - Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

- Obmiar robót

  - Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1m2

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają :

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży)

-odbiorowi końcowemu.

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- przygotowanie stanowiska pracy,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie i spoinowanie płytek, ułożenie listew przejściowych

- wykonanie cokołu

- usunięcie zabrudzeń i umycie posadzki,

-uporządkowanie stanowiska pracy.

- Przepisy związane

- PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

S 06.00 ROBOTY MALARSKIE

Zawartość

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

  - Zakres stosowania ST

  - Zakres robót objętych ST

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

  - Wymagania ogólne dotyczące materiałów

  - Farby i lakiery

  - Środki gruntujące, rozpuszczalniki

  - Środki gruntujące do tynków nowych

  - Środki gruntujące do drewna

- Sprzęt

  - Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

  - Sprzęt do wykonania robót

- Transport

  - Wymagania ogólne dotyczące transportu

  - Transport materiałów

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

  - Przegotowanie podłoża

  - Wykonanie robót

    - Tynkowane ściany i sufity

    - Elementy stalowe

  - Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sąsiednich

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

  - Kontrola jakości

  - Ocena wyników badań

- Obmiar robót

  - Wymagania ogólne dotyczące jakości robót

  - Jednostka obmiarowa

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

  - Rodzaje odbiorów

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

  - Cena jednostki obmiarowej

- Przepisy związane

  - Polskie Normy

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich ścian i elementów drewnianych zgodnie z zakresem określonym w Projekcie.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zaleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje:

-tynk cementowo-wapienny na ścianach i suficie

-elementy drewniane, stolarka, balustrady schodowe

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne

Malowanie – czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farba lub lakierem

Farba – mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję służącą do malowania. Powłokotwórczy materiał kryjący w postaci zawiesiny pigmentów (wraz z wypełniaczami) w spoiwie.

Lakier – szybko schnący roztwór żywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach służący do pokrywania powierzchni elementów budowlanych w celu ich ochrony.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu.

Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru.

O ile Inspektor Nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy może znajdować się tylko farba od zatwierdzonego producenta.

Wszelkie farby, rozcieńczalniki, itd. znajdujące się na budowie nie będące w danej chwili w użyciu, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta.

Wszelkie materiały podlegają wymaganiom ochrony przeciwpożarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa.

Inspektor Nadzoru zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna, stali, betonu lub tynków zarówno przed, jak i w trakcie malowania.

- Materiały

  - Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podani w S 00.00 „Wymagania ogólne”.

Specyfikacja Powłok Malarskich zawiera opisy elementów przeznaczonych do malowania, opisy przygotowania powierzchni, rodzaju powłoki, wymaganej liczby malowań oraz wymaganej grubości powłoki po wyschnięciu, tam gdzie zostały określone w niniejszej specyfikacji oraz według zaleceń producenta.

Wykonanie powłok opisane jest poniżej. Wykonawca może zaproponować alternatywne wykonanie, które wymaga jednak zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

  - Farby i lakiery

- Lakier akrylowy transparentny nie zawierający rozpuszczalników, rozcieńczany wodą, odporny na warunki atmosferyczne, zapobiegający „szarzeniu” drewna i chroniący przed grzybami, owadami i sinieniem drewna. Gęstość: 1,0g/cm3. Długotrwała ochrona przed promieniowaniem UV, wysoka przepuszczalność pary wodnej, wysoki stopień ochrony przed wilgocią, stopień połysku jedwabisto-błyszczący,

- Farba akrylowa lub poliuretanowa wodorozcieńczalna, odporna na promieniowanie UV, półmatowa, długo zachowująca trwałość koloru; o gęstości 1,40 g/cm3.

- Farba dysperseryjna akrylowa, wodorozcieńczalna, nie zawierająca rozpuszczalników, o gęstości 1,40 g/cm3, zawartość składników stałych: 55%

- Farba dysperseryjna, latexowa, bez rozpuszczalników, nie emitująca substancji szkodliwych, odporna na ścieranie i na środki dezynfekcyjne, półmatowa, znakomicie kryjąca, wodorozcieńczalna, o gęstości           1,40 g/cm3, zawartość składników stałych: min 55%

- Lakier do drewna na bazie akrylu, rozcieńczalny wodą, o gęstości        1,20 g/cm3, zawartość składników stałych: min 17%

- Lakier do drewna dwuskładnikowy poliuretanowy, bezbarwny, matowy, wodorozcieńczalny, antypoślizgowy, odporny na zarysowania i o wysokiej odporności na ścieranie, zalecany do podłóg drewnianych w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu

  - Środki gruntujące, rozpuszczalniki

Wykonawca zastosuje środki gruntujące oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakierów.

  - Środki gruntujące do tynków nowych

Wodny środek gruntujący, na bazie akrylu

  - Środki gruntujące do drewna

Przed gruntowaniem drewno powinno być odżywiczone, wilgotność na poziomie ok. 12% (10-15%)

Gruntowanie drewna na podłogi drewniane wewnętrzne:

-podkład poliuretanowy wodorozcieńczalny, impregnujący

Gruntowanie wewnętrznych okładzin drewnianych – preparat gruntujący, transparentny, wodorozcieńczalny do drewna iglastego o gęstości 1,3 g/cm3, łatwy do szlifowania, tworzący dobrze przyczepne podłoże do powłoki nawierzchniowej – podwójne gruntowanie.

- Sprzęt

  - Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Sprzęt do wykonania robót

Prace malarskie należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego – wałki, pędzle oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego – zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do ciśnieniowego odczyszczania starych powłok. Rusztowania i drabiny.

- Transport

  - Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zapobiegających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczonymi przed zawilgoceniem.

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w                       S 00.00 „Wymagania ogólne”

Prace powinny być najwyższej jakości, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych powłok z zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powłoki powinny być wolne od zacieków i niedomalowań oraz mieć równomierny połysk i kolor.

Przed rozpoczęciem prac wszelkie urządzenia natryskowe muszą być przez Inspektora nadzoru sprawdzone i zatwierdzone do użycia.

Farby dostarcza Wykonawca, kolory do uzgodnienia z Inwestorem.

Materiały pomocnicze należą do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy.

Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.

Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszelkie zachlapania, plamy i namalowania farb z posadzek i ścian, oku, mocowań i wszystkich innych przedmiotów, które nie były przeznaczone do malowania.

Również wszystkie szyby należy oczyścić z osadów farby i szpachli.

Tam gdzie to konieczne należy zastosować specjalne metody czyszczenia i środki czyszczące. Tam gdzie prawidłowe czyszczenie zachlapań, plam itp. nie jest możliwe Wykonawca założy kryjące materiały ochronne i usunie je po pozytywnym zakończeniu prac malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbędne farby do poprawienia i ponownego wykończenia wszelkich powierzchni, które zostaną uszkodzone lub będą miały usterki.

Wszelkie materiały będą zgodne z opisem producenta i będą dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowań.

Materiały należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, chroniąc przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniając ochronę przeciwpożarową.

Wykonawcy wolno używać tylko zalecanych przez producenta farb – dodatków, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp.

Do mieszania należy używać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych.

  - Przygotowanie podłoża

Wykonawca może malować tylko takie powierzchnie, które zostały prawidłowo oczyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie z niniejszą specyfikacją.

W celu ostatecznego odtłuszczenia i zmycia pozostałości pyłu, żywic naturalnych i resztek kleju, należy przetrzeć drewno wilgotną szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem do wyrobów poliuretanowych, benzyną ekstrakcyjną lub spirytusem technicznym i zostawić do wyschnięcia.

  - Wykonanie robót

Wykonane powłoki powinny być najwyższej jakości wykonawstwa, z jednorodną grubością warstw, kryciem i wyglądem, oraz bez śladów pociągnięć pędzla, nadmalowań, zacieków, niedomalowań itp.

Powłoki powinny być nakładane ściśle wg instrukcji i zaleceń producenta farby. Nie wolno nakładać żadnych powłok malarskich jeśli powierzchnia jest wilgotna. Należy przyjąć taką kolejność nakładania powłok, aby możliwość uszkodzenia gotowych powłok była najmniejsza. Grubość suchej powłoki w miejscach wymienionych w Specyfikacji powłok Malarskich powinna być zgodna z podana w niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ile grubości nie podano specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby.

Krawędzie drzwi, ostre narożniki itp. wymagają specjalnej uwagi przy malowaniu, aby zapewnić odpowiednią grubość suchej powłoki.

Farby należy nakładać narzędziami zalecanymi przez producenta farby.

W przypadku malowania natryskowego powłokę należy uzupełnić pędzlem, aby zapewnić odpowiednią ochronę przy szczelinach, śrubach, nitach, krawędziach i we wszystkich innych miejscach, gdzie grubość suchej powłoki nie może być osiągnięta natryskiem. Malowanie pędzlem należy wykonać przed malowaniem natryskowym.

Nie wolno nakładać kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschła, ma właściwą grubość suchej powłoki i jest w stanie umożliwiającym związanie kolejnej warstwy. W sytuacjach zalecanych przez producenta należy stosować przedłużone czasy schnięcia lub wiązania.

Wszystkie podłoża należy zagruntować przed położeniem warstw nawierzchniowych.

W przypadku przemalowań, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powłoki powinny zostać naprawione odpowiednią farbą. Ukończona powłoka nie może mieć uszkodzeń.

Wykonawca dokona przeglądu wszystkich powierzchni, oczyści z plam farby podłogi, ściany, szyby itp., dokona podmalowań i wykończy wszystkie elementy swojej pracy, bez względu na to kto dokonał uszkodzeń lub zabrudzeń. Wykonawca usunie wszystkie powstałe w wyniku jego prac śmieci i brud oraz materiały odpadowe.

    - Tynkowane ściany i sufity

Farba dysperseryjna, akrylowa, wodorozcieńczalna, nie zawierająca rozpuszczalników, o gęstości 1,40 g/cm3, zawartość składników stałych: 55%

1 warstwa: środek gruntujący, na bazie akrylu

2 warstwa: pośrednia rozcieńczona wodą w ilości ok. 5%

3 warstwa: końcowa rozcieńczona wodą w ilości do max 5%

    - Elementy stalowe

1 warstwa: podkładowa, grubość min. 50m, barwa szara

2 warstwa: nawierzchniowa, grubość 50m, farba olejna, wodorozcieńczalna

  - Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sąsiednich

Niżej wymienione lub podobne miejsca znajdujące się w pobliżu malowanych powierzchni, ale nie wymienione w specyfikacji należy zabezpieczyć przed pokryciem farbą i po zakończeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczyścić i usunąć wszelkie zabezpieczenia i zabrudzenia.

  - okna, drzwi itp.

  - klosze i reflektory opraw świetlnych,

  - korpusy zaworów, śruby regulacyjne i nakrętki oraz inne części obrobione, ruchome lub należące do urządzeń

  - tabliczki lub płytki znamionowe urządzeń, okucia

Posadzki zabezpieczyć przed zachlapaniem i zalaniem.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

-ocenę jakości materiałów przed malowaniem,

-ocenę przygotowania podłoża

-ocenę zagruntowania podłoża

-ilość wykonanych warstw, powłok

-grubość warstw powłok malarskich

-jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni – zgodność z wybraną  kolorystyką przez Inwestora

-zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora Nadzoru

-brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich

  - Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

- Obmiar robót

  - Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest 1m2

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają :

-odbiór przed malowaniem – na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą techniczną, projektowanych elementów do malowania i w zakresie rozwiązania projektowego kolorystyki

-roboty zanikające i ulegające zakryciu – odbiór podłoży i gruntowania

-odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich

-odbiorowi końcowemu.

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje :

-przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu

-dostarczenie i przygotowanie farb

-zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych

-malowanie ścian murowanych, tynków, okładzin z drewna, drobnych elementów drewnianych, balustrad, stolarki

-ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich

-odczyszczenie zabrudzeń, usuniecie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich, usuniecie zabrudzeń powierzchni sąsiednich

-uporządkowanie stanowiska pracy.

- Przepisy związane

  - Polskie Normy

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

- PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.